АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021 № 190

Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Двориковское Воловского района Тульской области

на 2013 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения; требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить актуализированные схемы:

водоснабжения муниципального образования Двориковское Воловского района Тульской области на 2013-2023годы (приложение № 1);

водоотведения муниципального образования Двориковское Воловского района Тульской области на 2013-2023годы (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Воловский район от 01.03.2018 № 95 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Двориковское Воловского района Тульской области на 2013-2023 годы».

3. Комитету по организационным вопросам разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Воловский район    						  Н.Н.Пантюшин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от _______________ № ________

Схема водоснабжения муниципального образования Двориковское Воловского района на 2013-2023 гг.

Тула 2014 г.

Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава I Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения |  |
| 2 | Глава II |  |
| 2.1. | Раздел I Существующее положение в сфере водоснабжения поселений, городских округов |  |
| 2.1.1. | - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления |  |
| 2.1.2. | - Структура системы водоснабжения поселений, городских округов Тульской области и территориально-институционального деления поселений, городских округов Тульской области на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение поселения, городских округов |  |
| 2.1.3. | - описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений |  |
| 2.1.4. | - описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности |  |
| 2.1.5. | - описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения) |  |
| 2.1.6. | - описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды |  |
| 2.1.7. | - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей |  |
| 2.1.8. | - определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки |  |
| 2.1.9. | - описание территорий поселений, городских округов Тульской области, неохваченных централизованной системой водоснабжения. |  |
| 2.1.10. | - описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселений, городских округов Тульской области |  |
| 2.2. | Раздел II Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление |  |
| 2.2.1. | - балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления |  |
| 2.2.2. | - общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных ресурсов и потерь воды при ее производстве и транспортировке |  |
| 2.2.3. | - территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления); |  |
| 2.2.4. | - структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей; |  |
| 2.2.5. | - сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки; |  |
| 2.2.6. | - описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета; - анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. |  |
| 2.2.7. | - энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения; |  |
| 2.2.8. | - технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции |  |
| 2.2.9. | - схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения |  |
| 2.2.10. | - статистику отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие 5 (пять) лет |  |
| 2.2.11. | - существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов |  |
| 2.2.12. | - перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом воды и планы по установке приборов учета воды |  |
| 2.2.13. | - регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы |  |
| 2.2.14. | - схемы автоматизации и обслуживания насосных станций |  |
| 2.2.15. | - базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям |  |
| 2.2.16. | - зоны действия каждого источника водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций |  |
| 2.2.17. | - предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения поселений, городских округов Тульской области |  |
| 2.3. | Раздел III Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения. |  |
| 2.3.1. | - Фактическое и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное |  |
| 2.3.2. | - Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций. |  |
| 2.3.3. | - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов |  |
| 2.3.4. | - Фактические и планируемые потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). |  |
| 2.3.5. | - Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей |  |
| 2.3.6. | - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений |  |
| 2.3.7. | - Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту |  |
| 2.3.8. | - Перечень объектов нового строительства, в том числе: объекты жилищного фонда; объекты общественного фонда |  |
| 2.3.9. | - Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства |  |
| 2.3.10. | - Карта расчетных элементов деления территории |  |
| 2.3.11. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане |  |
| 2.3.12. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состояниях |  |
| 2.3.13. | - Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз перспективного общего спроса на коммунальный ресурс |  |
| 2.3.14. | - Приложение №1 к Разделу III Гл.II Т.1. Карты расчетных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений |  |
| 2.4. | Раздел IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем |  |
| 2.4.1. | - План реконструкции, нового строительства и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения |  |
| 2.4.2. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |  |
| 2.4.3. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно |  |
| 2.4.4. | Приложение №1 к Разделу IV Гл.II Т.1 Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения |  |
| 2.4.5. | Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.1 Оценку возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). |  |
| 2.5. | Раздел V. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. |  |
| 2.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей |  |
| 2.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение |  |
| 2.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение |  |
| 2.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции |  |
| 2.5.5. | - Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке |  |
| 2.5.6. | - Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки |  |
| 2.5.7. | - Схема зонирования водопроводной сети |  |
| 2.5.8. | - Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |  |
| 2.5.9. | Приложение №1 к Разделу V Гл.II Т.1. Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения, городских округов (трассы), примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |  |
| 2.6. | Раздел VI. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. |  |
| 2.7. | Раздел VII. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения. |  |
| 2.8. | Раздел VIII. Решение по бесхозяйным сетям |  |
| 2.9. | Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения: |  |
| 2.9.1. | - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории поселений, городских округов Тульской области |  |
| 2.9.2. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения поселений, городских округов Тульской области |  |
| 2.9.3. | - Альбом требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в расчетных элементах территориального деления в административных границах поселений, городских округов Тульской области до 2023 года |  |

Глава I

Исходные данные для разработки Схемы водоснабжения.

Смотреть приложение №1.

Глава II

2.1.	Раздел I

Существующее положение в сфере водоснабжения поселений, городских округов.

Численность населения МО Двориковское Воловского района- 6914 чел.

Промышленность

На сегодняшний день в МО Двориковское Воловского района существуют 4 сельско-хозяйственных предприятия:

- ООО «Воловосельхозтехника» (отд.Красный Холм)

- ООО «Воловская техника»

- ООО «Красное знамя»

- ООО «ТулаВозрождение»

1 промышленное предприятие: ООО «Ялта».

Муниципальное образование Двориковское Воловского района расположено на северо-востоке Воловского района и граничит с землями:

на севере – МО Бахметьевское Богородицкого района

на востоке – МО Михайловское Куркинского района

на юге –  МО Турдейское Воловского района

на западе – МО Волчье – Дубравское Тепло – Огаревского района.

Административный центр - д. Дворики - занимает юго-западную часть землепользования.

В состав МО Двориковское Воловского района после реорганизации входят  69 населенных пунктов: д.Дворики, пос.Алексеевский, д.Алексеевка, д.Красный Холм,  д.Большая Шишовка, д.Малая Шишовка, с.Никитское, д.Заречная, д.Мельничная, пос.Веселая Ивановка, с.Непрядва, д.Богоявленка, д.Филипповка, с.Новгородское, д.Дуплище, с.Любимовка, пос.Белый Колодезь, ст.Дворики, д.Малая Александровка, пос.Куприн, д. Пруды, д.Белоглинка, д.Турдей, д.Баскаково, пос.Садовый,  пос.Крутой Верх, д.Саратовка, с.Волово, д.Белоусовка, пос.Ленинка, пос.Осиновые Выселки, с.Осиново, д.Луневка, пос.Ялта, д.Прудовая, д.Крестищи, ст.Караси, д.Караси, д.Озерки 1, д.Озерки 2, д.Становая, д.Новоаннинка, д.Семеновка, д.Толбузино,   д.Луговка, с.Покровское, д.Нижнее Сазоново, с.Истленьево,  д.Лебяжье, пос.Осиновый, д.Панарино, д.  Бутырки, д.Селиверстово, д.Фетисово, д.Каратеевка, д.Крюковка, д.Пургасово, д.Полунинка, д.Сазаново, д.Иевлевка, с. Верхоупье, д. Дубровка, д. Красная Комиссаровка, д. Горсткино, д. Ольгинка, в т.ч. Казарма 284км, пос. Победа, д. Рогачи, д. Щелкуновка, д.Красная Слобода.

Площадь территории в границах муниципального образования Двориковское Воловского района – 55503,4 га.

2. Природные условия

2.1. Местоположение и рельеф

Муниципальное образование Двориковское Воловского района расположено в Воловском районе в восточной его части  и занимает площадь 55503,4 га. Граничит на севере с МО Бахметьевское Богородицкого района, на юге с МО Турдейское Воловского района, на западе с МО Волчье-Дубравское Тепло-Огаревского района, на востоке с МО Михайловское Куркинского района.

МО Двориковское Воловского района расположено на юго-восточных склонах Средне-Русской возвышенности в Птаньско-Шиловском географическом районе и представляет собой равнинно-волнистую поверхность, расчлененную в сильной степени балками и речными поймами.

Наивысшая точка 279 м (над уровнем моря) находится в пос.Волово, от которого идет понижение на север, юг и восток.

На формирование рельефа оказали влияние тектонические и неотектонические движения земной коры, деятельность ледника, эрозионная деятельность поверхностных вод.

В отдельных местах района встречаются овраги, образованные текучими водами весеннего таяния снега и паводковыми водами ливневых летних дождей там, где нарушена система вспашки полей на склонах водоразделов. К счастью, широкого распространения в районе оврагов не наблюдается.

Почвенный покров  в основном представлен черноземами и лесными темно-серыми черноземами, а также овражно-балочными почвами.

Выводы

В целом рельеф МО Двориковское Воловского района пригоден для механизированной обработки, хотя сильная изрезанность территории овражно-балочной сетью, затрудняет обработку и вносит дополнительные затраты.

2.2. Климат и гидрография района

По континентальности, тепло- и влагообеспеченности растений территория   МО Двориковское Воловского района расположено во второй агроклиматической зоне Тульской области. Среднегодовая температура колеблется в пределах 3,6°С до 4,2°С. Продолжительность периода со средне-суточной температурой выше 0°С составляет с среднем 211–215 дней. Период активной вегетации растений с температурой выше 0°С – 137-140 дней. Безморозный период составляет 142–147 дней.

Данные о среднемесячной и годовой температуре воздуха приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 - Среднемесячная температура воздуха

| Агроклиматические зоны | I | II | IIII | IIV | V | VV I | VII | VVIII | IIX | X | X X I | X I I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | - 11,0 | - 10,3 | -5,5 | 3,5 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 116,5 | 111,0 | 4,0 | - -2,5 | - 8,0 |
| до | - 10,0 | - 9,5 | -5,0 | 4,0 | 12,5 | 16,5 | 18,5 | 117,0 | 111,5 | 4,5 | --1,5 | - 7,0 |

Из таблицы видно, что самый холодный месяц январь, со среднемесячной температурой -100С – (-11)0С, самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 18-18,50С. Абсолютный минимум температуры воздуха -40-420С, абсолютный максимум 37-380С. Однако такие крайне низкие и высокие температуры воздуха наблюдаются крайне редко (вероятность их около 5%).

По увлажнению местоположение МО относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 500–675 мм. Две трети осадков выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. Осадки в летний период носят ливневой характер, что способствует развитию эрозионных процессов.

В зависимости от характера рельефа, увлажнения, механического состава находится глубина промерзания почвы. Большая глубина промерзания наблюдается в сухих и легких почвах, меньше – во влажных, тяжелых и торфяных. Максимальная глубина промерзания почв района 135-145 см, а средняя за зиму 70-75 см, повышенные участки, вследствие меньшего покрытия снегом, промерзают глубже, пониженные, с более мощным покровом - слабее.

Разрушение снежного покрова происходит в начале апреля с 1 по 5 в отдельные годы происходит отклонение от этой даты на 10-30 дней, оттаивание почвы начинается через 1-2 дня после схода устойчивого снежного покрова. До глубины 10 см оттаивание происходит 6-10 апреля, до глубины 30-40 см – 15 апреля, полное оттаивание – 20-25 апреля. Средняя продолжительность периода от схода снежного покрова до полного оттаивания почвы составляет 18-20 дней.

На территории района в теплый период (май-сентябрь) преобладают северо-западные, западные и северные ветры, а в холодный (октябрь-апрель) – южные и юго-западные.

Скорость ветра летом 4,0-5,0 м/с. На основании приведенных данных можно сделать вывод, что климат района вполне благоприятен для всех районированных культур. Сумма осадков 525- 630 мм, а в отдельные годы 900 мм (наличие ливней). Сильное промерзание почвы, быстрое снеготаяние – все это способствует развитию эрозионных процессов.

Что касается гидрографии МО - на территории муниципального образования Двориковское Воловского района находятся водоемы:

река Непрядва;

пруд с. Никитское;

река Филипповка;

пруд с.Любимовка,

озеро с.Волово

река Красивая Меча

река Мутенка

река Упа

пруд д.Становая

пруд д.Крестищи

а также множество  прудов, ручейков и мелких водоемов.

Часто реки врезаются в овраги и балки, по некоторым из них постоянно текут ручьи, по другим водоток только в половодье, а третьи - сухие в течение всего года.

Они немноговодные. Русла их неширокие 2-16 м, глубина 1-2 м. Поймы их неширокие. Паводки на реках  начинаются:

Средние – 6 апреля;

Ранние – 25 марта;

Поздние – 17 апреля.

Освобождение пойм ото льда происходит:

Среднее – 8 апреля;

Раннее – 27 марта;

Позднее – 20 апреля.

Питание рек осуществляется за счет атмосферных осадков и грунтовых вод. Грунтовые воды на водоразделах залегают на глубине 15-20 м, иногда на глубине 30-45 м. наиболее близко от дневной поверхности грунтовые воды находятся в долинах рек, балок. На территории МО во многих балках можно видеть выходы грунтовых вод, родники. Их нужно охранять, очищать от наплывшей глины, по возможности провести посадку быстрорастущими породами деревьев.

На водораздельных пространствах грунтовые воды в настоящее время не оказывают существенного влияния на почвообразовательный процесс, питание почв влагой осуществляется за счет атмосферных осадков.

Выводы

Учитывая благоприятные климатические условия – климат МО Двориковское Воловского района вполне благоприятен для выращивания сельскохозяйственных культур, поэтому традиционный вид деятельности – производство сельскохозяйственной продукции.

2.3. Геологическое строение

Воловский район Тульской области, в частности, муниципальное образование Двориковское Воловского района, находятся в центре Восточно-Европейской платформы. Ее фундамент образован в начале протерозойской эры и в докембрийское время. Здесь не было горообразовательных процессов, а поэтому пласты горных пород, которые образовались в последующие периоды, залегают почти горизонтально, только кое-где изгибаясь, опускаясь вниз и поднимаясь вверх, образуя так называемую Подмосковную котловину.

На территории МО можно проследить пласты девонского, каменноугольного, юрского и мелового периодов, а также отложения кайнозоя - палеогенового, неогенового и четвертичного периодов.

Самые древние пласты девонского периода образовались около 350 млн. лет назад. В то время поверхность нашей местности была низменной равниной. Со стороны Скандинавских гор в то время текли реки, которые впадали в отдельные озера. В них отлагались продукты разрушения гор в виде песка и глины.

Примерно через 50 млн. лет после начала этого периода территория была залита морем. В нем водилось много рыб, моллюсков, ракообразных, кораллы, так как климат был очень жарким. При отмирании этих живых организмов образовались осадки, которые дали начало образованию различных известняков, в том числе известняков доломитозированиых с прослойками глины. Мощность этих пластов местами достигает 170 метров. Чаще всего эти пласты скрыты более поздними отложениями, хотя местами они могут быть в виде обнажений. Среди известняков этого периода иногда встречаются окаменевшие остатки рыб, брахиопод, остропод. Эти обнажения являются следствием того, что в то время в Европе начались горообразовательные процессы, и они вызвали отступление Верхнедевонского моря.

Вслед за девонским периодом наступает период каменноугольный. Образовалось новое Нижне-Каменноугольное море. В нем на месте Подмосковной котловины образовался огромный мелководный залив. В течение 60 млн. лет происходило то поднятие, то опускание морского дна, а вследствие этого море то наступало на сушу, то отступало. На болотистых участках суши при теплом и влажном климате развивалась пышная растительность из хвощей, древовидных папоротников, плаунов. При отмирании растительности и животных организмов их остатки накапливались на дне озер, лагун, болот, давая начало образованию каменного бурого угля.

При выветривании суши и ее размыве текучими водами образовались большие отложения горных пород в виде песка, глины, известняков. Последние встречаются разного цвета (белые, розовые, беловато-желтые) с прослойками глины.

В отдельных местах МО наблюдаются карстовые образования. Они приурочены больше к долине реки Непрядва прослойками глины. Вместе с углем иногда встречаются прослойки серного колчедана.

Отложения этого периода можно проследить на северо-востоке и северо-западе района от реки Непрядва.

В конце каменноугольного периода море снова отступило и наступил долгий период существования суши (около 90 млн. лет) до Юрского периода, Мезозоя. В начале Юрского периода море снова наступило. Поверх каменноугольных отложений напластовывались отложения юры в видепесчаников, глин. Правда, они встречались крайне редко, в виде вкраплений по рекам. Эти породы сравнительно молодые. На них сформировались послетретичные отложения Кайнозоя. Главным образом, это ледниковые отложения Северо-Скандинавского ледника. Здесь коренные породы прикрыты безвалунными суглинками желто-бурого цвета и лёссовидными суглинками светло-желтого цвета.

Выводы

1. По инженерно-геологическим условиям МО Двориковское Воловского района можно отнести к территориям средней сложности. Здесь возможно проявление эрозии, оползней, карста. Однако, при соответствующей инженерной подготовке возможна длительная безаварийная эксплуатация зданий и сооружений.

2. Район относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности и рекреации.

3. Лесостепные, черноземные и пойменные почвы позволяют организовать интенсивную сельскохозяйственную деятельность.

2.4. Гидрогеологические условия

Описываемая территория расположена на южном крыле Московского артезианского бассейна, представляющего собой сложную систему водоносных горизонтов, в большей или меньшей степени взаимосвязанных.

В соответствии с геологическим строением территории и условиями обводненности разреза выделяются водоносные горизонты, приуроченные к четвертичный, мезозойским и нижне-каменноугольным отложениям.

Четвертичный водоносный горизонт распространен повсеместно, приурочен к покровным и флювиогляциальным суглинкам, в оврагах - к современным аллювиальным отложениям.

Статический уровень водоносного горизонта отмечается, в основном, на глубине 0,5-5 и от поверхности земли, в периоды гидрогеологических максимумов в пониженных участках будет достигать дневной поверхности.

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. По химическому составу воды - гидрокарбонатные, кальциевые, для водоснабжения практического значения не имеют ввиду низкой водообильности и загрязненности.

Мезозойский водоносный горизонт приурочен к пескам мощностью 1 - 3 м, залегающим в толще глин. Уровенная поверхность горизонта залегает на глубине 4 - 8 м от поверхности земли. Воды напорные. Для водоснабжения практического значения не имеют ввиду низкой водообильности.

Тульский водоносный горизонт - имеет повсеместное распространение, приурочен к, линзам песков и известняков в Тульских глинах. Мощность водовмещаюших грунтов от 1 до 12 м. Горизонт напорный. Уровенная поверхность горизонта залегает на абсолютных отметках 210-220 м.

Основным источником питания являются инфильтрационные воды. Разгрузка вод происходит в речных долинах. Для водоснабжения практического значения не имеет из-за низкой водообильности.

Бобриковский водоносный горизонт представлен водами в угольных пластах и мелкозернистых песках бобриковских отложений. Мощность горизонта соответствует мощности водовмещающих пород. Глубина залегания 25 - 30 м от поверхности земли, вода горизонта гидравлически тесно взаимосвязаны с водами тульского и упинского водоносных горизонтов. Водообильность горизонта низкая.

Упинский водоносный горизонт представлен водами в литологически однородной толще трещиноватых упинских известняков. Имеет поверхностное распространение 15 - 20 м. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и подпитывается из нижележащих водоносных горизонтов.

Выводы

Необходимо применять все мероприятия, направленные на сохранение влаги: агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические; сохранять древесную и кустарниковую растительность в верховьях рек и ручьев, устраивать кальматажные устройства, предохраняющие реки от заиливания.

Воду рек, прудов, можно использовать для нужд животноводства, полива, рыбоводства. В настоящее время для полива вода рек используется недостаточно.

2.5. Физико-геологические процессы

а) основным природным фактором, наносящим ущерб городскому хозяйству и затрудняющим строительство, является подтопление территории подземными водами. В сочетании с литологическим cocтавом наличие близкого к поверхности залегания уровня подземных вод создает условия для пучения грунтов;

б) нарушение дневной поверхности, образовавшееся за счет неравномерного сдвижения и оседания горных пород, привело к разрегулированию поверхностного стока вод и заболоченности пониженных участков;

2.6. Выводы и рекомендации

1. МО Двориковское Воловского района относится к территории условно - благоприятной для строительного освоения;

2. Наибольший ущерб строительству наносят следующие процессы: подтопление подземными водами, пучение грунтов, заболачиваемость;

3. Участок индивидуальной застройки требует разработки проекта мероприятий по инженерной подготовке территории;

4. Проектирование зданий и сооружений  проводить с учетом рекомендаций ВНИМИ.

2.1.1.	 - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения и действующей системы управления.

Эксплуатация систем водопроводно-канализационного хозяйства возложена на администрацию МО Двориковское Воловского района, которая обслуживает все населённые пункты Муниципального образования.  Существующие сети и сооружения системы водоснабжения населённых пунктов МО Двориковское Воловского района в большинстве являются бесхозными, к оформлению приступали. Необходимо провести обязательную инвентаризацию системы водоотведения муниципального образования и создать эксплуатирующую организацию.

2.1.2.	 Структура системы водоснабжения поселений, городских округов Тульской области и территориально-институционального деления поселений, городских округов Тульской области на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение поселения, городских округов.

МО Двориковское Воловского района  не имеет обслуживающей организации.

2.1.3.	 - описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Приложение №1

Информация по водопроводным сетям и источникам водоснабжения, их характеристика

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, д. Дворики, ул. Садовая, стр. 32 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Стояла 1 год на учете в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозяйный объект недвижимого имущества. В настоящее время в суде решается вопрос о передаче артскважины в муниципальную собственность. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Дворики, пос. Белый Колодезь, ст. Дворики/количество людей – 395 |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ «Двориковская средняя общеобразовательная школа», Двориковский фельдшерский здравпункт. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена внутри жилого массива; разрешения на отбор не имеется; имеется паспорт зоны санитарной охраны; глубина скважины -110м; оборудование: насос ЭЦВ8-25-125 , автоматика по датчикам уровня воды; год ввода в эксплуатацию 1967; работает круглосуточно. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 50куб. м. высотой 18м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая – 600куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод: нереконструированная часть -40% |

2.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, пос. Куприн, стр. 8 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозяйный объект, к оформлению не приступали |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой пос. Куприн, количество людей- 4 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Предприятий не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена на расстоянии 150м от жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -110м; оборудование: насос ЭЦВ6-6,3-125, включается вручную; год ввода в эксплуатацию 1967; работает1час/день. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м, высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 384куб.м/сутки, фактическая – 16куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%. |

3.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, д. Малая Александровка, стр. 12 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозяйный объект, к оформлении не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Малая Александровка/количество людей – 3 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена в 200м от жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -60м; оборудование: насос ЭЦВ6-6,3-85; год ввода в эксплуатацию 1967; работает 1час/сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций и не имеется. Имеется приспособленный резервуар объемом 3куб.м. и высотой 3м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 384куб.м/сутки, фактическая – 16куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%. |

4.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, с. Новгородское, стр. 49 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Стояла в течение 1 года на учете в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозяйный объект недвижимого имущества. В настоящее время в суде решается вопрос о передаче артскважины в муниципальную собственность. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой с. Новгородское/количество людей – 23 |
| Предприятия, обеспеченные водой | База с/хоз. техники ООО «Тула Возрождение» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена внутри жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины – 110м; оборудование: насос ЭЦВ8-16-140; год ввода в эксплуатацию 1967; работает 4час/сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая – 100куб.м/сутки |
| Дополнительная информация | По необходимости производится замена насоса, ликвидируются прорывы по мере их появления. |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

5.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, с. Непрядва, ул. Центральная, стр. 9а. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Состоит на учете в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозяйный объект недвижимого имущества |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой с. Непрядва(ул. Центральная, ул. Хрунова, часть ул. Главная)/количество людей – 332 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Непрядвенская амбулатория ГУЗ «Воловская ЦРБ», Непрядвенский СДК, магазины: ИП Пантюшин А. Н., ИП Колчин И. А., ОПС Непрядва, животноводческие фермы. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена в непосредственной близости от жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -60м; оборудование: насос ЭЦВ8-25-90; год ввода в эксплуатацию 1967; работает 12 часов в сутки.. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 25куб. м и высотой 12м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая – 300куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

6.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, с. Непрядва, ул.Главная, стр. 6а. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозяйным объектом. К оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой с. Непрядва(часть ул. Главная)/количество людей – 44 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется предприятий. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена в 500м по направлению на север от жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -90м; оборудование: насос ЭЦВ8-16-100; год ввода в эксплуатацию 1967; работает 6 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется.Имеется водонапорная башня объемом 16куб. м и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая – 150куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

7.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, с. Непрядва, ул.Главная, стр. 84а. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозяйным объектом. К оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой с. Непрядва(часть ул. Главная)/количество людей – 105 |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ «Непрядвенская средняя общеобразовательная школа» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена среди жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -60м; оборудование: насос ЭЦВ8-25-90, ЧРП; год ввода в эксплуатацию 1967; работает круглосуточно. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров не имеется. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая – 600куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

8.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, д. Пруды, ул. Заречная, стр.53. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозяйным объектом. К оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Пруды/количество людей – 79 |
| Предприятия, обеспеченные водой | КФХ Баранов В. А. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена в 400м по направлению на юг от жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -60м; оборудование: насос ЭЦВ8-16-90; год ввода в эксплуатацию 1967; работает 12 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16 куб. м. и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая –300куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

9.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, с. Никитское, ул. Антонова, стр.19а. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Состоит на учете в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозяйный объект недвижимого имущества. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой с. Никитское/количество людей – 566 |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ «Никитская средняя общеобразовательная школа», Никитский фельдшерский здравпункт, ОПС Никитское, Никитский СДК. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена вблизи жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -70м; оборудование: насос ЭЦВ8-25-100, ЧРП; год ввода в эксплуатацию 1967; работает круглосуточно. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Водонапорная башня объемом 25 куб. м и высотой 12 м имеется, но не задействована. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая –600куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

10.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, д. Мельничная, стр.1а. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозяйным объектом. К оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Мельничная/количество людей – 27 |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ «Никитская средняя общеобразовательная школа», Никитский фельдшерский здравпункт, ОПС Никитское, Никитскеий СДК. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена вблизи жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -70м; оборудование: насос ЭЦВ8-16-100; год ввода в эксплуатацию 1967; работает 6часов /сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая –150куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

11.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, д.Заречная, стр.27. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозяйным объектом. К оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Заречная/количество людей – 11 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Предприятий не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена вблизи жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -80м; оборудование: насос ЭЦВ8-16-90; год ввода в эксплуатацию 1967; работает 3час/сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 384куб.м/сутки, фактическая –48куб.м/сутки |
| Расход воды на пожаротушение | По необходимости |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

12.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, д. Красный Холм, ул. Школьная, стр.48а. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Состоит на учете в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозяйный объект недвижимого имущества. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Красный Холм/количество людей – 432 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Краснохолмский фельдшерский здравпункт, ОПС Красный Холм, Краснохолмский СДК. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена среди жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -70м; оборудование: насос ЭЦВ8-25-100, автоматика по уровню воды; год ввода в эксплуатацию 1967; работает круглосуточно. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 25куб.м и высотой 12м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая –600куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

13.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, д. Алексеевка, стр.25б. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозяйным объектом. К оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Алексеевка/количество людей – 53 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Предприятий не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена вблизи жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -90м; оборудование: насос ЭЦВ8-16-100; год ввода в эксплуатацию 1967; работает 3час/сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая 75куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

14.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, д. Турдей, ул. Овражная, стр. 1б. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозяйным объектом. К оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Турдей/количество людей – 178 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Предприятий не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена вблизи жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -90м; оборудование: насос ЭЦВ8-25-125, автоматика по уровню воды; год ввода в эксплуатацию 1967; работает круглосуточно. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 25куб.м и высотой 12м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая 600куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

15.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес:Воловский район, с. Любимовка, ул. Церковная, стр. 46 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Стояла 1год на учете в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозяйный объект недвижимого имущества. В настоящее время в суде решается вопрос о передаче артскважины в муниципальную собственность. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой с. Любимовка/количество людей – 61 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Предприятий не имеется. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена внутри жилого массива; разрешения на отбор не имеется; имеется паспорт зоны санитарной охраны; глубина скважины -120м; оборудование: насос ЭЦВ8-25-125; год ввода в эксплуатацию 1967; работает12час/сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 384куб.м/сутки, фактическая – 192куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

16.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Баскаково, ул. Молодежная, стр. 16 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозяйный объект, к оформлению не приступали |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Баскаково/количество людей - 273 |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ «Баскаковская средняя общеобразовательная школа», Баскаковский фельдшерский здравпункт. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена на расстоянии 200 метров от жилого массива; разрешения на отбор не имеется; имеется паспорт зоны санитарной охраны; глубина скважины -110м; оборудование: насос, включается вручную; год ввода в эксплуатацию 1979; работает 17 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Водонапорная башня объемом 25 куб. м и высотой 12 м имеется. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая – 384куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 80% |

17.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д.Баскаково, ул.Центральная, стр. 47 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозяйный объект, к оформлению не приступали |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д.Баскаково, с.Покровское, количество людей- 110 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Предприятий не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена на расстоянии 100м от жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -110м; оборудование: насос, включается вручную; год ввода в эксплуатацию 1967; работает 12 час/день. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 240 куб.м/сутки, фактическая – 120 куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%. |

18.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Толбузино, ул.Красивомеченская стр. 14 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозяйный объект, к оформлении не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Толбузино/количество людей - 11 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена в черте жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -60м; оборудование: насос; год ввода в эксплуатацию 1967; работает 1час/сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров не имеется. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 240куб.м/сутки, фактическая – 10 куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%. |

19.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д.Бутырки, стр. 13 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозяйный объект, к оформлению не приступали |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д.Бутырки, д.Фетисово, д.Пургасово/количество людей - 30 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена в 300 метрах от жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины - 60м; оборудование: насос; год ввода в эксплуатацию 1987; работает 2час/сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 240 куб.м/сутки, фактическая – 20 куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 85% |

20.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, с. Волово, ул. Центральная, стр. 9а. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Состоит на учете в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозяйный объект недвижимого имущества |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой с. Волово, пос.Ленинка, д.Белоусовка/количество людей - 332 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Прндприятий не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена в непосредственной близости от жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -60м; оборудование: насос; год ввода в эксплуатацию 2013; работает 12 часов в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров не имеется. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 600куб.м/сутки, фактическая – 300куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

21.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, с. Покровское, ул.Красивомеченская, стр.5а. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозяйным объектом. К оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой с. Покровское, ул. Красивомеченская , д. Луговка, д. Нижнее Сазаново, количество людей - 54 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется предприятий. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена в 300 м. по направлению на юг от жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -60 м ; оборудование: насос; год ввода в эксплуатацию 1960; работает 1 час в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 240 куб.м/сутки, фактическая – 10куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

22.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д.Крестищи, ул.Прудовая, стр. 25а |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозяйным объектом. К оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Крестищи /количество людей - 37 |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена среди жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -60м; оборудование: насос, год ввода в эксплуатацию 1965,работает 2 часа в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 240 куб.м/сутки, фактическая – 20 куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

23.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Прудовая, ул. Зелёная, стр.14а. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозяйным объектом. К оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой д. Прудовая/количество людей - 5 |
| Предприятия, обеспеченные водой | нет |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина, расположена в 400м по направлению на юг от жилого массива; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины -60м; оборудование: насос; год ввода в эксплуатацию 1960; работает 2 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектная производительность 240 куб.м/сутки, фактическая –20 куб.м/сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75%, водопровод – 95% |

24.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, с.Осиново, ул. Приходская, стр.30а. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозным объектом. К оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой с. Осиново /количество людей - 73 |
| Предприятия, обеспеченные водой | ИП «Мустяц С.П.» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в черте населенного пункта; разрешения на отбор не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование: насос; год ввода в эксплуатацию 1963; работает 2 часа в сутки. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 240 куб.м./сутки, фактическая – 20 куб. м. \ сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Артскважина -75 %, водопровод – 95 % |
| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, пос. Ялта, ул. Заводская, стр. 48а |  |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Является бесхозным объектом. К оформлению не приступали. |  |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой пос. Ялта, ул. Заводская, ст. Караси, количестволюдей 237 |  |
| Предприятия, обеспеченные водой | Карасёвский ФАП |  |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 100 м от жилого массива: разрешения на отбор не имеется: глубина скважины 60 м; оборудование: насос; год ввода в эксплуатацию 1960; работает 12 часов в сутки |  |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров не имеется. |  |
| Расход воды | Проектная производительность 600 куб. м. \сутки, фактическая 300 куб.м. \сутки |  |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75 %, водопровод – 95 % |  |

26.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, пос. Ялта, ул. Школьная, стр.99в |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Пос. Ялта, ул. Садовая, д. Озёрки- 1 , /количество людей - 204 |
| Предприятия, обеспеченные водой | ОПС Караси, Карасевский СДК |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 100 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1967; работает 4 часа в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 240 куб. м. \сутки,фактическая – 40 куб.м. \сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75 %, водопровод – 95 % |

27.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Лунёвка, ул. Раздольная, стр.13а |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Лунёвка , /количество людей - 33 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 150 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1963; работает 2 часа в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 240 куб.м. /сутки, фактичкская 20 куб.м. /сутки |
| Расход воды на пожаротушение | По необходимости |
| Объем неучтенных расходов и потерь | Не учитываются |
| В сеть города. Нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | Соответствует норме |
| Обеспеченность узлами учета | Узла учета воды нет. Электрический счетчик имеется. |
| Дополнительная информация | По необходимости производится замена насоса, ликвидируются прорывы по мере их поступления |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | нет |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75 %, водопровод – 95 %. |

28.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Озёрки – 2, стр. 6а (ударник) |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Озёрки- 2, (ударник) /количество людей - 18 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 50 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1963, работает 2 часа в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 240 куб. м./ сутки, фактическая – 20 куб. м. / сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95 % |

29.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Озёрки - 2 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Озёрки- 2 , /количество людей - 10 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 200 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1963,работает 2 часа в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 240 куб. м./ сутки, фактическая- 20 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

30.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, пос. Садовый, ул. Мичурина, стр.1а |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Обеспечивает водой пос.Садовый,ул. Мичурина, количество людей - 75 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 200 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1995:работает 12 часов в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 600 куб. м./ сутки, фактическая- 300 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

31.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, пос. Садовый,ул.Заводская, стр.14а |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Пос. Садовый ,ул. Заводская, ул. Мичурина, /количество людей - 833 |
| Предприятия, обеспеченные водой | ООО «Хуторское»,Садовый СДК |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 200 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; ЧРП; год ввода в эксплуатацию 1960 работает 12 часов в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров не имеется |
| Расход воды | Проектная производительность 600 куб. м./ сутки, фактическая- 600 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина 75% водопровод 20% |

32

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Осиновые Выселки,ул. Садовая, стр.11 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Пос. Осиновые Выселки , ул. Садовая /количество людей - 15 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в700 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1964 работает 2 часа в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 240 куб. м./ сутки, фактическая- 20 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

33.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Саратовка, ул. Полевая, стр. 20 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Саратовка, ул. Полевая , /количество людей - 15 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 300 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1961 работает 2 часа в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 240 куб. м./ сутки, фактическая- 20 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

34.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Становая, стр.111 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Стоит на учекте в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозный объект |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Становая , /количество людей - 129 |
| Предприятия, обеспеченные водой | ООО «Становая», КФХ «Степаново»,ИП «Астахов А.Н.»,ИП «Мишин С.Н.» ИП «Зябин»,КФХ «Орловка» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 100 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1963,работает 5 часов в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 600 куб. м./ сутки, фактическая- 50 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

35.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Становая, стр.65 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Стоит на учете в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозный объект |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Становая , /количество людей - 34 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 200 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1963,работает 12 часов в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров не имеется |
| Расход воды | Проектная производительность 480 куб. м./ сутки, фактическая- 20 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 85%. |

36.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, пос. Победа, ул. Механическая, стр.1а |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Стоит на учекте в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозный объект |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Пос. Победа, ул. Центральная, Ленинградская, Московская, Фермерская, Черёмушкинская,/количество людей - 432 |
| Предприятия, обеспеченные водой | ОПС Победа, Побединский СДК. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 500 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1961,работает круглосуточно. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 600 куб. м./ сутки, фактическая- 300 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

37.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Рогачи, стр. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Рогачи,/количество людей - 14 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 200 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1961,работает 1 час в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 240 куб. м./ сутки, фактическая- 10 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

38.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Красная Слобода, стр.22а |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Красная Слобода , ул. Полевая, Заречная, /количество людей - 16 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 100 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1960 ,работает часов в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 480 куб. м./ сутки, фактическая- 20 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

39.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Щелкуновка, ул. Лесная, стр. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Щелкуновка , Полевая, Лесная, /количество людей - 7 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 200 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1960,работает 1 час в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 240 куб. м./ сутки, фактическая- 10 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

40.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Полунинка, стр.31 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали. |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Полунинка , /количество людей - 65 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 100 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1987,работает 2 часа в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 480 куб. м./ сутки, фактическая- 20 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

41.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Панарино ,ул .Центральная стр.47 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Стоит на учете в Управлении Росреестра по Тульской области |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Панарино , ул. Центральная , Административная,Заречная, Новая, д. Крюковка ,/количество людей - 298 |
| Предприятия, обеспеченные водой | ОПС Панарино, МКУК «Красивомеченская СОШ»,Паранинский ФАП, Панаринский СДК, ИП «Алтухин В.М.» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 150 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1963работает 10 часов в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Очистка воды | Подается без очистки |
| Расход воды | Проектная производительность куб. м./ сутки, фактическая- куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод –55%. |

42.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Караси, стр.33 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Стоит на учете в Управлении Росреестра по Тульской области |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Караси , /количество людей - 19 |
| Предприятия, обеспеченные водой | Не имеется |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 500 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1963,работает \1час в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

43.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, с. Истленьево, ул. Заречная, стр.52 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с. Истленьево , ул. Заречная, /количество людей - 10 |
| Предприятия, обеспеченные водой | ОПС Истлеьево, Истленьевский СДК, Истленьевская библиотека |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в700 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1976,работает 2 раза в неделю. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

44.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, с. Истленьево, ул. Центральная стр.47 |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с.Истлеьево , ул. Центральная, Садовая, Школьная, речная /количество людей - 199 |
| Предприятия, обеспеченные водой |  |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 200 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию 1965,работает 12 часов в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 600 куб. м./ сутки, фактическая- 300 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

45.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, д. Селивёрство, стр. |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Бесхозный объект, к оформлению не приступали |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с.Селиверство , количество людей - 11 |
| Предприятия, обеспеченные водой |  |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 200 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию1963,работает 1 час в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров не имеется |
| Расход воды | Проектная производительность 240 куб. м./ сутки, фактическая- 10 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

46.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, с.Верхоупье,ул. Южная, стр. 40а |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Стоит на учекте в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозный объект |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с.Верхоупье , ул. Южная, Школьная, Молодёжная, количество людей - 504 |
| Предприятия, обеспеченные водой |  |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 300 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию1960, работает круглосуточно. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 25 куб.м и высотой 12м. |
| Расход воды | Проектная производительность 600 куб. м./ сутки, фактическая- 300 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

47.

| Источник водоснабжения: артскважина | Адрес: Воловский район, с. Верхоупье, ул. Солнечная, стр.40а |
| --- | --- |
| Собственник элементов системы и обслуживающая организация | Стоит на учекте в Управлении Росреестра по Тульской области как бесхозный объект |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с.Верхоупье , ул. Солнечная, количество людей - 120 |
| Предприятия, обеспеченные водой |  |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Артскважина расположена в 300 метрах от жилого массива; разрешения на отбор воды не имеется; глубина скважины – 60 м; оборудование :насос; год ввода в эксплуатацию1960,работает 4 часа в сутки |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | Подкачивающих насосных станций не имеется. Имеется водонапорная башня объемом 16куб.м и высотой 9м. |
| Расход воды | Проектная производительность 240 куб. м./ сутки, фактическая- 50 куб.м. /сутки |
| Состояние системы водоснабжения, % | Артскважина – 75%, водопровод – 95%. |

2.1.4.	 - описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощности.

Качество питьевой воды подаваемой населению МО Двориковское Воловского района  с водозаборных сооружений является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Станций обезжелезивания нет.

В связи с высоким содержанием железа возникает необходимость строительства станций обезжелезивания на других водозаборах.

Так же отмечается необходимость умягчения воды.

При транспортировке наблюдаются стабильные потери более 25% воды от подачи до реализации, значит, существует резерв мощности.

2.1.5.	 - описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

2.1.6.	 - описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности насосного оборудования при подаче воды.

Нет насосных станций 1-ого и 2-ого подъёма.

2.1.7.	 - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся в МО составляет 125,35  км. Строительство началось в 70х и 90х годах, т.е. эксплуатируются уже 20-40 лет. Сети имеют износ более 90%.

2.1.8.	 - определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки.

Основными проблемами области являются:

- снижение качества подземной воды;

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

- очистка сточных вод и речной сети, в связи с  тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;

В связи с тем что в населенном пункте преобладают трубопроводы из стали, вода, в процессе транспортировки потребителю получает вторичное загрязнение из за увеличения содержания железа в воде. Для нормализации ситуации и приведении качества воды в соответствии с требованиями нормативных документов необходимо заменить все трубопроводы из стали на трубопроводы из современных материалов. Износ сети водоснабжения составляет  90  %. Для устранения вторичного загрязнения питьевой воды требуется переложить   км сети.

2.1.9.	 - описание территорий поселений, городских округов Тульской области, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

Нет централизованной системы водоснабжения.

2.1.10.	- описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселений, городских округов Тульской области.

- Снижение качества подземных вод.

- Отсутствие санитарно-защитных зон.

- Отсутствие обеззараживания питьевой воды.

- Вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке, в связи с наличием металл. трубопроводов .(сталь)

- Большое кол-во потерь при транспортировке, более 20 %.

- Износ оборудования 80-90%.

- Отсутствие тампонажа на заброшенных скважинах.

- Отсутствие приборов учёта воды.

2.	Раздел II

Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

В связи с отсутствием данных о балансах фактического забора воды в населённых пунктах МО Двориковское Воловского района, обеспеченных на момент разработки схем централизованным водоснабжением, объём забора и подачи  определяется расчётным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.)

Численность населения МО Двориковское Воловского района  - 6914 чел.

| Показатели | Фактически |
| --- | --- |
| 1 подъема (тыс. куб. м) | 270 |
| в том числе подземной (тыс. куб. м) | 270 |
| Подано воды в сеть - всего (тыс. куб. м) | 250 |
| в том числе: |  |
| своими насосами (тыс. куб. м) | 250 |
| самотеком (тыс. куб. м) |  |
| воды, полученной со стороны (тыс. куб. м) |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения (тыс. куб. м) |  |
| из нее нормативно очищенные (тыс. куб. м) |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) (тыс. куб. м) | 216 |
| в том числе: |  |
| своим потребителям (абонентам) (тыс. куб. м) |  |
| из них: |  |
| населению (тыс. куб. м) | 216 |
| бюджетофинансируемым организациям (тыс. куб. м) |  |
| прочим организациям (тыс. куб. м) |  |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным |  |
| сетям (тыс. куб. м) |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (тыс. куб. м) | 54 |

удельное водопотребление  составляет  в среднем

3,280  м3/чел-ка/сут.

Неучтенные расходы и потери воды составляют  20%.

2.2.1.	 - балансы производительности сооружений системы водоснабжения и удельного водопотребления.

В связи с отсутствием данных о балансах фактического забора воды в населённых пунктах МО Двориковское Воловского района, обеспеченных на момент разработки схем централизованным водоснабжением, объём забора и подачи  определяется расчётным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.)

Численность населения МО Двориковское Воловского района - 6914 чел.

| Показатели | Фактически |
| --- | --- |
| 1 подъема (тыс. куб. м) | 270 |
| в том числе подземной (тыс. куб. м) | 270 |
| Подано воды в сеть - всего (тыс. куб. м) | 250 |
| в том числе: |  |
| своими насосами (тыс. куб. м) | 250 |
| самотеком (тыс. куб. м) |  |
| воды, полученной со стороны (тыс. куб. м) |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения (тыс. куб. м) |  |
| из нее нормативно очищенные (тыс. куб. м) |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) (тыс. куб. м) | 216 |
| в том числе: |  |
| своим потребителям (абонентам) (тыс. куб. м) |  |
| из них: |  |
| населению (тыс. куб. м) | 216 |
| бюджетофинансируемым организациям (тыс. куб. м) |  |
| прочим организациям (тыс. куб. м) |  |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным |  |
| сетям (тыс. куб. м) |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (тыс. куб. м) | 54 |

Неучтенные расходы и потери воды составляют  20%.

2.2.2.	 - общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных ресурсов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.

В связи с отсутствием данных о балансах фактического забора воды в населённых пунктах МО Двориковское Воловского района, обеспеченных на момент разработки схем централизованным водоснабжением, объём забора и подачи  определяется расчётным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.)

Численность населения МО Двориковское Воловского района - 6914 чел.

| Показатели | Фактически |
| --- | --- |
| 1 подъема (тыс. куб. м) | 270 |
| в том числе подземной (тыс. куб. м) | 270 |
| Подано воды в сеть - всего (тыс. куб. м) | 250 |
| в том числе: |  |
| своими насосами (тыс. куб. м) | 250 |
| самотеком (тыс. куб. м) |  |
| воды, полученной со стороны (тыс. куб. м) |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения (тыс. куб. м) |  |
| из нее нормативно очищенные (тыс. куб. м) |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) (тыс. куб. м) | 216 |
| в том числе: |  |
| своим потребителям (абонентам) (тыс. куб. м) |  |
| из них: |  |
| населению (тыс. куб. м) | 216 |
| бюджетофинансируемым организациям (тыс. куб. м) |  |
| прочим организациям (тыс. куб. м) |  |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным |  |
| сетям (тыс. куб. м) |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (тыс. куб. м) | 54 |

потери  составляют  54 тыс.  м3 (20 %).

2.2.3.	- территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления).

| Наименование потребления | 2013г. |
| --- | --- |
| Годовое | 270 тыс.куб.м |
| среднесуточное | 739 куб.м |
| Максимальное среднесуточное | 770 куб.м |

2.2.4.	- структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей.

В связи с отсутствием данных о балансах фактического забора воды в населённых пунктах МО Двориковское Воловского района, обеспеченных на момент разработки схем централизованным водоснабжением, объём забора и подачи  определяется расчётным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.)

Численность населения МО Двориковское Воловского района - 6914 чел.

| Показатели | Фактически |
| --- | --- |
| 1 подъема (тыс. куб. м) | 270 |
| в том числе подземной (тыс. куб. м) | 270 |
| Подано воды в сеть - всего (тыс. куб. м) | 250 |
| в том числе: |  |
| своими насосами (тыс. куб. м) | 250 |
| самотеком (тыс. куб. м) |  |
| воды, полученной со стороны (тыс. куб. м) |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения (тыс. куб. м) |  |
| из нее нормативно очищенные (тыс. куб. м) |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) (тыс. куб. м) | 216 |
| в том числе: |  |
| своим потребителям (абонентам) (тыс. куб. м) |  |
| из них: |  |
| населению (тыс. куб. м) | 216 |
| бюджетофинансируемым организациям (тыс. куб. м) |  |
| прочим организациям (тыс. куб. м) |  |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным |  |
| сетям (тыс. куб. м) |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (тыс. куб. м) | 54 |

2.2.5.	- сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки.

В связи с отсутствием данных о балансах фактического забора воды в населённых пунктах МО Двориковское Воловского района, обеспеченных на момент разработки схем централизованным водоснабжением, объём забора и подачи  определяется расчётным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.)

Численность населения МО Двориковское Воловского района - 6914 чел.

| Показатели | Фактически |
| --- | --- |
| 1 подъема (тыс. куб. м) | 270 |
| в том числе подземной (тыс. куб. м) | 270 |
| Подано воды в сеть - всего (тыс. куб. м) | 250 |
| в том числе: |  |
| своими насосами (тыс. куб. м) | 250 |
| самотеком (тыс. куб. м) |  |
| воды, полученной со стороны (тыс. куб. м) |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения (тыс. куб. м) |  |
| из нее нормативно очищенные (тыс. куб. м) |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) (тыс. куб. м) | 216 |
| в том числе: |  |
| своим потребителям (абонентам) (тыс. куб. м) |  |
| из них: |  |
| населению (тыс. куб. м) | 216 |
| бюджетофинансируемым организациям (тыс. куб. м) |  |
| прочим организациям (тыс. куб. м) |  |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным |  |
| сетям (тыс. куб. м) |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (тыс. куб. м) | 54 |

удельное водопотребление  составляет  в среднем

3,280  м3/чел-ка/сут.

2.2.6.	- описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.

- анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Узла учета воды  нет. Электрический счетчик имеется на скважине.

Расчет водопотребления ведется косвенным методом.

Учитывая анализ потерь  воды при транспортировке, резерв производственных мощностей системы водоснабжения, не менее 10

2.2.7.	 - энергетические характеристики оборудования системы водоснабжения.

Нет данных.

2.2.8.	 - технические характеристики участков водопроводных сетей, включая годы начала эксплуатации, тип изоляции.

| Наименование водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
| Водопровод от артскважины д. Дворики | 100 | 6000 | чугун, сталь, полиэтилен | 1967 | 2012г.-реконструкция 3000м(замена на полиэтилен) |  |  |  |  |
|  | 50 | 3000 | сталь, полиэтилен | 1967 | 2012г.-реконструкция 1500м(замена на полиэтилен) |  |  |  |  |
| Водопровод от артскважины с. Новгородское | 100 | 2000 | сталь | 1967 | Не проводилось | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
|  | 50 | 1000 | сталь | 1967 | Не проводилось | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины с. Непрядва(ул. Центральная, 9а) | 100 | 4000 | чугун, сталь, асбест, полиэтилен | 1967 | Не проводилась. Некоторые участки заменены силами жителей. | Прорывы труб очень часты. Реконструкция необходима. |  |  |  |
|  | 50 | 2000 | сталь, полиэтилен | 1967 | Не проводилась. Некоторые участки заменены силами жителей. | Прорывы труб очень часты. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины с. Непрядва (ул.Главная, 6а) | 100 | 1000 | чугун, сталь | 1967 | Не проводилось. | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
|  | 50 | 500 | чугун, сталь | 1967 | Не проводилось. | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины с. Непрядва (ул.Главная, 84а) | 100 | 3000 | чугун, сталь, асбест, полиэтилен | 1967 | Не проводилась. Некоторые участки заменены силами жителей. | Прорывы труб очень часты. Реконструкция необходима |  |  |  |
|  | 50 | 1500 | сталь, полиэтилен | 1967 | Не проводилась. Некоторые участки заменены силами жителей. | Прорывы труб очень часты. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Пруды | 100 | 2500 | сталь | 1967 | Не проводилось | Прорывы труб очень часты. Реконструкция необходима |  |  |  |
|  | 50 | 1000 | сталь | 1967 | Не проводилось | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины с. Никитское | 100 | 5500 | чугун, сталь, асбест | 1967 | Не проводилось | Прорывы труб очень часты. Реконструкция необходима |  |  |  |
|  | 50 | 2000 | сталь, полиэтилен | 1967 | Не проводилась. Некоторые участки заменены силами жителей. | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Мельничная | 100 | 2000 | сталь | 1967 | Не проводилось. | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
|  | 50 | 1000 | сталь, полиэтилен | 1967 | Не проводилась. Некоторые участки заменены силами жителей. | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Заречная | 100 | 1500 | сталь | 1967 | Не проводилось | Некоторые участки перекрыты из-за невозможности ремонта. Реконструкция необходима. |  |  |  |
|  | 50 | 1000 | сталь | 1967 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Красный Холм | 100 | 7500 | сталь, полиэтилен | 1967 | Не проводилось. Некоторые участки заменены на полиэтилен в 1990г. колхозом. | Прорывы труб очень часты. Реконструкция необходима |  |  |  |
|  | 50 | 2500 | сталь, полиэтилен | 1967 | Не проводилась. Некоторые участки заменены силами жителей. | Прорывы труб очень часты. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Алексеевка | 100 | 3000 | сталь | 1967 | Не проводилось | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
|  | 50 | 1500 | сталь | 1967 | Не проводилось | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Турдей | 100 | 5500 | чугун, сталь | 1967 | Не проводилось. | Прорывы труб очень часты. Реконструкция необходима |  |  |  |
|  | 50 | 2500 | сталь, полиэтилен | 1967 | Не проводилась. Некоторые участки заменены силами жителей. | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины с. Любимовка | 100 | 4000 | сталь | 1967 | Не проводилось | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
|  | 50 | 2000 | сталь, полиэтилен | 1967 | Не проводилась. Некоторые участки заменены силами жителей. | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Баскаково,ул.Центральная | 100 | 500 | Сталь | 1965 | Не проводилось |  |  |  |  |
|  | 50 | 500 | полиэтилен | 1965 | Не проводилась |  |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Баскаково | 100 | 1000 | сталь | 1967 | Не проводилось |  |  |  |  |
| Водопровод от артскважины с. Верхоупье, ул. Южная, | 100 | 4500 | сталь | 1960 | Не проводилась.. | Реконструкция необходима. |  |  |  |
| Водопровод от артскважины с. Верхорупье ул.Солнечная | 50 | 4500 | полиэтилен | 1960 | Не проводилось. | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины с. Истленьево, ул. Заречная | 50 | 500 | , полиэтилен | 1976 | Не проводилась. | . Реконструкция необходима |  |  |  |
|  | 100 | 1500 | сталь | 1976 | Не проводилась.. | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины с. Истленьево, ул. Школьная | 100 | 2000 | сталь | 1965 | 2020 |  |  |  |  |
| Водопровод от артскважины с. Осиново, ул. Приходская | 100 | 3000 | сталь | 1963 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины пос. Победа, ул. Механическая | 100 | 2000 | сталь | 1961 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины пос. Ялта, ул. Заводская | 100 | 1500 | сталь | 1960 | 2020 |  |  |  |  |
| Водопровод от артскважины пос. Ялта,ул. Школьная | 50 | 1000 | полиэтилен | 1967 | Не проводилось | Реконструкция необходима. |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Становая, стр.111 | 100 | 6500 | сталь | 1963 | Не проводилось.. | . Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Становая, стр. 65 | 50 | 500 | политиэлен | 1963 | Заменено в 2012г. |  |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Бутырки, | 100 | 500 | сталь | 1991 | Не проводилось. | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Водопровод от артскважины д. Красная Слобода | 100 | 1000 | сталь | 1960 | Не проводилось | Имеются случаи прорыва труб. Реконструкция необходима |  |  |  |
| Волопровод от артскважины д. Крестищи, ул. Прудовая | 100 | 2000 | сталь | 1963 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Волопровод от артскважины д. Озёрки – 2(ударник) | 100 | 1000 | сталь | 1986 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Волопровод от артскважины д. Озёрки –2 | 100 | 1000 | сталь | 1963 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Волопровод от артскважины д.Лунёвка,ул. Раздольная | 100 | 2000 | сталь | 1963 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Волопровод от артскважины пос. Осиновые Выселки | 100 | 1500 | сталь | 1964 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Волопровод от артскважины с. Покровское,ул. Красивомеченская | 100 | 1000 | сталь | 1960 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Волопровод от артскважины д. Полунинка | 100 | 1000 | сталь | 1987 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Волопровод от артскважины д. Прудовая, ул. Зекленая | 100 | 1500 | сталь | 1960 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Волопровод от артскважины д. Караси | 100 | 2000 | сталь | 1963 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Волопровод от артскважины пос. Садовый, ул. Заводская | 50 | 3000 | полиэтилен | 1960 | Не проводилось | Реконструкция необходима |  |  |  |
| Волопровод от артскважины пос. Садовый, ул. Мичурина | 50 | 5000 | полиэтилен | 1995 | 2012 год |  |  |  |  |
| Волопровод от артскважины д. Панарино | 100 63 50 | 3000 1100 250 | Сталь Полиэтилен полиэтилен | 1963 1963 1963 | Не проводилось 2012 2013 | Реконструкция необходима |  |  |  |

2.2.9.	 - схемы водозаборов и очистных сооружений системы водоснабжения.

Принципиальная схема водоснабжения: 2 – насосная станция 1-го подъема (НС-1); 3 – очистные сооружения; 4 – резервуар чистой воды (РЧВ); 5 – насосная станция 2-го подъема (НС-2); 6 – водонапорная башня (ВБ); 7 – водовод и водопроводная сеть; 8 – потребители воды.

2.2.10.	 - статистику отказов водопроводных сетей (аварий, инцидентов) за предшествующие 5 (пять) лет.

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии | 17 | 15 | 12 | 13 | 12 |

2.2.11. - существующие процедуры диагностики состояния водопроводных сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика состояния водопроводных сетей осуществляется визуальным методом , в соответствии с наряд-заданием эксплуатирующей организации.

Планирование капитальных ремонтов осуществляется на основании данных об аварийности и качестве воды в распределительной сети.

2.2.12. - перечень потребителей (абонентов) обеспеченных коммерческим приборным учетом воды и планы по установке приборов учета воды.

План: планируется установить всем.

2.2.13.	 - регламенты функционирования службы ведения режимов водопроводных сетей и диспетчерской службы.

Диспетчерская служба функционирует с помощью телефонной связи.

Регламентов нет.

2.2.14.	 - схемы автоматизации и обслуживания насосных станций.

На рис. 4 приведена схема автоматизации водонасосной установки, которая содержит электронасосный агрегат 7 погружного типа, размещенный в скважине 6. В напорном трубопроводе установлены обратный клапан 5 и расходомер 4.

Насосная установка имеет напорный бак 1 (водонапорная башня или воздущно-водяной котел) и датчики давления (или уровня) 2, 3, причем датчик 2 реагирует на верхнее давление (уровень) в баке, а датчик 3 — на нижнее давление (уровень) в баке. Управление насосной станцией обеспечивает блок управления 8.

Схема автоматизации водонасосной установки с частотно-регулируемым электроприводом.

Рис. 4. Схема автоматизации водонасосной установки с частотно-регулируемым электроприводом.

2.2.15.	- базовые значения ключевых показателей энергетической и технико-экономической эффективности забора, очистки и транзита воды по водопроводным сетям.

| Потери воды при транспортировке | КПД насосного оборудования | Удельное кол-во повреждений |
| --- | --- | --- |
| 20% | 30% | 8 аварии на 10 км |

удельное водопотребление  составляет  в среднем

3,280  м3/чел-ка/сут.

КПД насосного оборудования составляет порядка 30%.   Необходима замена насосного оборудования под нужные параметры и установка приборов учета подачи воды.

2.2.16.	 - зоны действия каждого источника  водоснабжения всех организаций водоснабжения, установить зоны эксплуатационной ответственности (зоны деятельности) организаций водоснабжения и транзитных организаций.

Нет обслуживающих организаций.

2.2.17.	 - предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения поселений, городских округов Тульской области.

В качестве гарантирующей орагнизации для обеспечения водоснабжением МО Двориковское Воловского района  , предлагается сделать ООО «Воловское», учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

2.3.	Раздел III

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

На данный момент основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых  МО Двориковское Воловского района , является население.

В летний период прирост населения составляет 15%,в связи с чем увеличивается потребность в потреблении коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

2.3.1.	 - Фактическое и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное.

| Фактическое потребление воды (тыс. м³) | 2013 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 270 тыс.куб.м | 250 тыс.куб.м | 230 тыс.куб.м |
| Среднесуточное | 739 куб.м | 715 куб.м | 700 куб.м |
| МАХ. Среднесут. | 770 куб.м | 750 куб.м | 720 куб.м |

Увеличение объемов водоснабжения не планируется. Сохранение мощности водозаборных очистных сооружений при снижении неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке позволит обеспечить новое строительство и также перспективные районы застройки города.

2.3.2.	 - Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций.

Характеристика водоснабжения жилищного фонда

| Наименование населенного пункта | Численность населени я, постоян-ного прожи-вания, чел. | в том числе по степени благоустройства * |  |  |  | Численность населения временно проживающего в летний период на территории населенного пункта, чел. | Численность населения не обеспеченного централизованным водоснабжением, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из водоразборной колонки | водопровод в доме, без ванны и туалета | водопровод в доме, есть ванна(без туалета) | Водопровод в доме, есть ванна и туалет |  |  |
| д. Дворики | 288 | 27 | 25 | 54 | 182 | 55 |  |
| д. Алексеевка | 53 | 12 | 30 | 8 | 3 | 9 |  |
| пос. Алексеевский | 4 |  |  |  |  | - | 4 |
| д. Белоглинка | 9 |  |  |  |  | - | 9 |
| пос. Белый Колодезь | 94 | 7 | 28 | 17 | 42 | 21 |  |
| д. Богоявленка | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| д. Большая Шишовка | 7 | 7 | - | - | - | 3 | 7(+3 в летний период) |
| пос. Веселая Ивановка | - | - | - | - | - | - |  |
| ст. Дворики | 13 |  |  | 13 |  | 3 |  |
| д. Дуплище | - |  |  |  |  | - |  |
| д. Заречная | 11 |  |  |  |  | 6 |  |
| д. Красный Холм | 432 | 4 | 57 | 191 | 190 | 95 |  |
| пос. Куприн | 4 | 4 | - | - | - | 10 |  |
| с. Любимовка | 61 | 11 | 44 | 3 | 4 | 38 |  |
| д. Малая Александровка | 3 | 3 | - | - | - | 7 |  |
| д. Малая Шишовка | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 10(+5 в летний период |
| д. Мельничная | 27 | 7 | 9 | 7 | 4 | 85 |  |
| с. Непрядва | 435 | 41 | 64 | 159 | 171 | 104 |  |
| с. Никитское | 566 | 59 | 127 | 2 | 378 | 93 |  |
| с. Новгородское | 23 |  |  |  |  | 45 |  |
| д. Пруды | 78 | 12 | 29 | 29 | 8 | 23 |  |
| д. Турдей | 178 | 7 | 16 | 43 | 112 | 48 |  |
| д. Филипповка | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| д.Баскаково | 390 | 15 | 35 | 94 | 246 | 55 |  |
| д.Белоусовка | 9 | 9 |  |  |  | 2 |  |
| д.Бутырки | 12 | 1 |  | 11 |  | 1 |  |
| с.Волово | 332 | 162 |  | 150 | 20 | 65 |  |
| с.Верхоупье | 660 | 45 | 75 | 123 | 417 | 9 |  |
| д.Дубровка | - |  |  |  |  | 2 | 2 |
| д.Иевлевка | 19 |  |  |  |  |  | 19 |
| с.Истленьево | 216 | 19 | 22 | 40 | 135 | 10 |  |
| д.Караси | 20 | 5 | 15 |  |  |  |  |
| д.Каратеевка | 3 |  |  |  |  | 2 | 5 |
| д.Красная Слобода | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| д.Красная Комиссаровка | - |  |  |  |  | 2 |  |
| д.Крестищи | 32 |  | 5 | 27 |  | 3 |  |
| п.Крутой Верх | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| д.Крюковка | 8 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |
| д.Лебяжье | 18 |  |  |  |  | 5 | 23 |
| п.Ленинка | 8 | 8 |  |  |  | 2 |  |
| д.Луговка | 16 |  | 2 | 9 | 5 | 4 |  |
| д.Лунёвка | 35 | 3 | 32 |  |  | 4 |  |
| д.Нижнее Сазоново | 12 | 2 |  |  |  | 3 | 2 |
| д.Озерки-1 | 164 | 14 | 47 | 51 | 52 | 21 |  |
| д.Озерки-2 | 34 | 4 | 30 |  |  | 5 |  |
| с.Осиново | 77 | 7 | 15 | 32 | 23 | 15 |  |
| п.Осиновые Выселки | 19 |  | 10 | 9 |  | 2 |  |
| п.Осиновый | - |  |  |  |  | 1 | 1 |
| д.Ольгинка | 11 | 2 | 9 |  |  |  |  |
| д.Панарино | 295 | 15 | 20 | 41 | 219 | 21 |  |
| с.Покровское | 29 | 2 | 14 | 13 |  | 4 |  |
| п.Победа | 432 | 62 | 25 | 130 | 215 | 10 |  |
| д.Полунинка | 53 | 6 | 8 | 39 |  | 5 |  |
| д.Прудовая | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |
| д.Пургасово | 8 | 2 | 4 | 2 |  | 2 |  |
| д.Рогачи | 15 | 5 | 11 |  |  | 1 |  |
| п.Садовый | 924 |  | 21 | 53 | 850 | 26 |  |
| д.Сазаново | 3 |  |  |  |  | 2 | 5 |
| д.Саратовка | 13 |  | 10 | 3 |  | 3 |  |
| д.Селивёрство | 10 |  |  |  |  | 2 | 12 |
| д.Становая | 164 | 2 | 5 | 49 | 108 | 15 |  |
| д.Толбузино | 11 |  | 7 |  | 4 | 2 |  |
| д.Фетисово | 25 |  | 15 | 10 |  | 2 |  |
| д.Щелкуновка | 6 |  | 6 |  |  | 1 |  |
| п.Ялта | 273 | 2 | 42 | 199 | 30 | 11 |  |

2.3.3.	 - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Нет данных.

2.3.4.	 - Фактические и планируемые потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

|  | Факт.2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери годовые (тыс. м³) | 54 | 54 | 50 | 47 |
| Потери среднесуточные (тыс. м³) | 0,147 | 0,147 | 0,126 | 0,109 |

В существующем состоянии, при большом количестве стальных трубопроводов, отсутствии приборов учета как на водопроводных очистных сооружениях, повысительных насосных станциях, так и у абонентов, значения потерь довльно большие. Для сокращения подготволен план мероприятий, который позволи к 2023 году обеспечить уровень потерь около 8-10% от поданной воды.

2.3.5.	 - Перспективный водный баланс (общий, территориальный по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей).

Балансы водоснабжения по рассматриваемому населенному пункту предоставелны только в целом по городу, без разбивки по скважинам, по очистным сооружениям. Данной статистики не ведется. Поэтому перспектиыные балансы указываются в целом по населенному пункту.

| Показатели | Фактически |
| --- | --- |
| 1 подъема (тыс. куб. м) | 270 |
| в том числе подземной (тыс. куб. м) | 270 |
| Подано воды в сеть - всего (тыс. куб. м) | 250 |
| в том числе: |  |
| своими насосами (тыс. куб. м) | 250 |
| самотеком (тыс. куб. м) |  |
| воды, полученной со стороны (тыс. куб. м) |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения (тыс. куб. м) |  |
| из нее нормативно очищенные (тыс. куб. м) |  |
| Отпущено воды всем потребителям (стр.33+стр.37) (тыс. куб. м) | 216 |
| в том числе: |  |
| своим потребителям (абонентам) (тыс. куб. м) |  |
| из них: |  |
| населению (тыс. куб. м) | 216 |
| бюджетофинансируемым организациям (тыс. куб. м) |  |
| прочим организациям (тыс. куб. м) |  |
| другим водопроводам, отдельным водопроводным |  |
| сетям (тыс. куб. м) |  |
| Утечка и неучтенный расход воды (тыс. куб. м) | 54 |

2.3.6.	 - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

|  | Факт 2013 | 2014 | 2018 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая мощность водозаборных (тыс. м³/сут.) | - | - | - | - |
| очистных сооружений (тыс. м³/сут.) | - | - | - | - |

2.3.7.	 - Перечень объектов подлежащих комплексному капитальному ремонту.

Капитального ремонта объектов не запланировано.

2.3.8.	 - Перечень объектов нового строительства, в том числе:

объекты жилищного фонда;

объекты общественного фонда.

Нового строительства не запланировано.

2.3.9.	 - Основные показатели, характеризующие водопотребление объектов нового строительства.

Объекты нового строительства в настоящее время не определены. Требуемые мощности по водоснабжению находятся в разработке.

2.3.10.	 - Карта расчетных элементов деления территории.

Нет данных.

2.3.11.	 - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане.

Нет данных.

2.3.12.	 - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоснабжения) и перспективном состояниях.

См приложение №2.

2.3.13.	 - Базовый спрос на коммунальный ресурс и прогноз перспективного общего спроса на коммунальный ресурс.

Нет данных.

2.3.14.	 - Приложение №1 к Разделу III Гл.II Т.1.

Карты расчетных элементов территориального деления и перспективной мощности водозаборных и очистных сооружений.

2.4.	Раздел IV.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем.

2.4.1.	 - План реконструкции, нового строительства  и технического перевооружения объектов системы водоснабжения для обеспечения

| № | Наименование мероприятия | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Устройство частотных преобразователей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Замена стальных водопроводов | - | - | - | 123,4 | 2452,2 | 3205,0 | 8658,4 | 1475,8 | 1573,8 | - | - |
| 3 | Внедрение систем по очищению сырой воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Замена запорной арматуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.4.2.	 - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

| п/п | Наименование работ | Стоимость.тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023 |
| 1 | Бурение скважин |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство насосных станций |  |  |  |  |  |  |

2.4.3.	 - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно

Нового строительства в генплане не предусмотрено.

2.4.5.	Приложение №2 к Разделу IV Гл.II Т.1

Оценку возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Учитывая анализ потерь воды при транспортировке, существует резерв производительных мощностей системы водоснабжения не менее 10 %.

2.5. 	Раздел V.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.

2.5.1.	 - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетей.

Для обеспечения нового строительства водопроводными сетями необходимо заменить существующий магистральный трубопровод, протяженностью  12591 м. диаметром в 100 мм, что в данном случае поможет обеспечить водоснабжением  новые здания и сооружения.

2.5.2.	 - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

| № | Наименование мероприятия | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Установка регистраторов давления на сетях водоснабжения с дистанционной передачей данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка регистраторов давления: на абонент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | на насосных станциях. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.3.	 - План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

| № | Наименование мероприятия | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Установка счетчиков на: водозаборных сооружениях | - | - | 2000 т.р. | 2000 т.р. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | насосных станциях | - | - | 2000 т.р. | 2000 т.р. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | абонентах | - | - | 2000 т.р. | 2000 т.р. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Внедрение систем дистанционной передачи данных по водопотреблению. | - | - | 2000 т.р. | 2000 т.р. | - | - | - | - | - | - | -- |

2.5.5.	 - Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

| 1 | Наименование работы |
| --- | --- |
| 2 | Внедрение устройства ЧРП (частотный преобразователь) |
| 3 | Внедрение системы учёта воды |
| 4 | Снижение давления в распределительной сети |
| 5 | Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок |
| 6 | Капитальный ремонт, реконструкция водонапорных башен |
| 7 | Замена водопроводных сетей |

2.5.6.	 - Оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и внутридомовых насосных станций подкачки.

Внедрение устройства ЧРП позволит сократить давление в распределительной сети. Применение станции управления на базе частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 60%, а при реконструкции башни более чем на  30%.

Расходы на обслуживание снижаются на 80%.

Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

Преимущества станции управления:

1.	Низкая стоимость внедрения и эксплуатации.

2.	Малый срок монтажа и ввода в эксплуатацию.

3.	Снижение эксплуатационных расходов на обслуживание.

4.	Экономия электроэнергии до 15-50%, с учетом различных суточных режимов работы.

5.	Надежность системы независимо от  времени года.

6.	Стабильность создаваемого давления за счет автоматического регулирования производительности насоса в зависимости от текущего расхода воды.

7.	Малые габариты станции управления.

8.	Повышение ресурса погружного насоса труб и запорной арматуры за счет исключения пусковых токов, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова.

9.	Отсутствие периодически смачивающихся участков водопроводной и, как следствие отсутствие коррозии и лучшее качество поставляемой воды.

10.	Возможность интеграции с  системами учета расхода воды и электроэнергии.

11.	Возможность работы с автономным аварийным источником электроэнергии.

12.	Полностью необслуживаемый автоматический режим работы.

13.	Возможность дистанционного управления и контроля.

Экономия воды и электроэнергии в системах водоснабжения связана с оптимизацией режима давления по времени и значениям, устранением ненужных избытков давления и как следствие снижением общих потерь, отсутствием потерь при переливах, значительным снижением пусковых токов.

2.5.7.	 - Схема зонирования водопроводной сети

См. приложение №3.

2.5.8.	 - Решение по обеспечению централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Не требуется.

2.5.9.	Приложение №1 к Разделу V Гл.II Т.1.

Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения, городских округов (трассы), примерные места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Выполнение всех работ позволит снизить нагрузку на экологическую обстановку р-она.

2.7.	Раздел VII.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения.

Итого:     300300    тыс. руб.

2.8.	Раздел VIII.

Решение по бесхозяйным сетям

Бесхозных сетей нет.

2.9.	Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения:

2.9.1.	 - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и водопроводных сетей на территории поселений, городских округов Тульской области.

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоснабжением предлагается сделать  ООО «Водоканал»  ,учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала.

2.9.2.	 - Базовый уровень ключевых показателей развития водоснабжения поселений, городских округов Тульской области

Основным источником питьевого водоснабжения МО Двориковское, являются подземные воды из артезианских скважин.

Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами области являются:

- снижение качества подземной воды;

- отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

- очистка сточных вод и речной сети, в связи с тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;

- отсутствие тампонажа на заброшенных скважинах

Износ оборудования системы водоснабжения находится на отметке

80-100%,многие элементы системы необходимо восстанавливать, но большее их количество заменять на новые, например водопроводные сети.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от _______________ № ________

Схема водоотведения муниципального образования

Двориковское Воловского района Тульской области

на 2013 - 2023 гг.

Тула 2014 г.

# Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Глава I - Существующее положение в сфере водоотведения МО Двориковское Воловского района | 8 |
| 1.1.1. | Раздел I - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления | 11 |
| 1.1.2. | - Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод МО Двориковское Воловского района | 12 |
| 1.1.3. | - Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений | 15 |
| 1.1.4. | - Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения) | 15 |
| 1.1.5. | - Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод | 16 |
| 1.1.6. | - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей | 16 |
| 1.1.7. | - Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. | 16 |
| 1.1.8. | - Описание территорий МО ДвориковскоеВоловского района, неохваченных централизованной системой водоотведения | 17 |
| 1.1.9. | - Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод | 17 |
| 1.2. | Раздел II - Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 18 |
| 1.2.1. | - Балансы производительности сооружений системы водоотведения | 18 |
| 1.2.2. | - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 18 |
| 1.2.3. | - Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей | 19 |
| 1.2.4. | - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения | 19 |
| 1.2.5. | - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита | 19 |
| 1.3. | Раздел III Перспективные расчётные расходы сточных вод | 20 |
| 1.3.1. | - Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (среднесуточное, максимальное) | 20 |
| 1.3.2. | - Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп) | 20 |
| 1.3.3. | - Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам | 21 |
| 1.3.4. | - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок | 21 |
| 1.3.5. | - Карта элементов деления территории | 21 |
| 1.3.6. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане | 22 |
| 1.3.7. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях | 22 |
| 1.3.8. | - Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки сточных вод | 23 |
| 1.4. | Раздел IV Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения | 24 |
| 1.4.1. | - План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует | 24 |
| 1.4.2. | - План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения системы водоотведения для объектов нового строительства и реконструируемых объектов, которым производительности существующих сооружений недостаточно. | 25 |
| 1.4.3. | - Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения | 26 |
| 1.4.4. | - Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений). | 26 |
| 1.5. | Раздел V Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения. | 27 |
| 1.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей | 27 |
| 1.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 27 |
| 1.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение. | 27 |
| 1.5.4. | - План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции | 27 |
| 1.6. | Раздел VI. - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 28 |
| 1.7. | Раздел VII. - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения. | 29 |
| 1.8. | Раздел VIII. - Решение по бесхозяйным сетям | 30 |
| 2.1. | Глава II - Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения | 31 |
| 2.1.1. | Раздел I - Исходные данные для разработки схемы водоотведения |  |
| 2.2.1. | Раздел II Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности МО Двориковское Воловского района | 34 |
| 2.2.2. | - Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения МО Двориковское Воловского района | 34 |

Глава I

Существующее положение в сфере водоотведения МО Двориковское Воловского района

Общие сведения о муниципальном образовании ДвориковскоеВоловского района

Воловский район входит в состав Тульской области, которая по своему географическому положению, хозяйственному потенциалу и развитой транспортной инфраструктуре является весьма благоприятной для транспортных связей с Москвой, Санкт-Петербургом, южными курортами и здравницами других регионов.

Муниципальное образование Двориковское Воловского района расположено на северо-востоке Воловского района и граничит с землями:

на севере    – МО Бахметьевское Богородицкого района

на востоке  – МО Михайловское Куркинского района

на юге        –  МО Турдейское Воловского района

на западе    – МО Волчье – Дубравское Тепло – Огаревского района.

Административный центр - д.Дворики - занимает юго-западную часть землепользования.

В состав МО Двориковское Воловского района после реорганизации входят  69 населенных пунктов: д.Дворики, пос.Алексеевский, д.Алексеевка, д.Красный Холм,  д.Большая Шишовка, д.Малая Шишовка, с.Никитское, д.Заречная, д.Мельничная, пос.Веселая Ивановка, с.Непрядва, д.Богоявленка, д.Филипповка, с.Новгородское, д.Дуплище, с.Любимовка, пос.Белый Колодезь, ст.Дворики, д.Малая Александровка, пос.Куприн, д. Пруды, д.Белоглинка, д.Турдей, д.Баскаково, пос.Садовый,  пос.Крутой Верх, д.Саратовка, с.Волово, д.Белоусовка, пос.Ленинка, пос.Осиновые Выселки, с.Осиново, д.Луневка, пос.Ялта, д.Прудовая, д.Крестищи, ст.Караси, д.Караси, д.Озерки 1, д.Озерки 2, д.Становая, д.Новоаннинка, д.Семеновка, д.Толбузино,   д.Луговка, с.Покровское, д.Нижнее Сазоново, с.Истленьево,  д.Лебяжье, пос.Осиновый, д.Панарино, д.  Бутырки, д.Селиверстово, д.Фетисово, д.Каратеевка, д.Крюковка, д.Пургасово, д.Полунинка, д.Сазаново, д.Иевлевка, с. Верхоупье, д. Дубровка, д. Красная Комиссаровка, д. Горсткино, д. Ольгинка, в т.ч. Казарма 284км, пос. Победа, д. Рогачи, д. Щелкуновка, д.Красная Слобода.

Площадь территории в границах муниципального образования Двориковское Воловского района – 55503,4 га.

Численность населения МО Двориковское Воловского района - 6914 чел.

Промышленность

На сегодняшний день в МО Двориковское Воловского района существуют 4 крупных сельскохозяйственных предприятия:

- ООО «Воловосельхозтехника»                                                                                                   - ООО «Красное знамя»                                                                                                      - ООО «Воловская техника»

- ООО «ТулаВозрождение»

1 промышленное предприятие: ООО «Ялта».

Климат.

Климат МО Двориковское Воловского района находящегося в атлантико-континентальной климатической области характеризуется как умеренно влажный. Он формируется за счет западного переноса воздушных масс и за счет внутриконтинентального положения в умеренных широтах.

Зимой наблюдается усиленная циклоническая деятельность по южной периферии арктического фронта. Это определяет умерено морозную погоду с выпадением снежных осадков.

Весной преобладает меридиональная циркуляция. Интенсивное прогревание поверхности и смена воздушных масс вызывается с одной стороны таяние снежного покрова, а с другой возвраты холодов.

Лето умеренно-теплое. В это время характерна устойчивая синоптическая ситуация и трансформация воздушных потоков. Однако, мощная конвенция вызывает выпадение ливневых осадков.

Осенью идет перестройка атмосферной циркуляции. Усиливается западный перенос, начинает преобладать циклоническая деятельность. Температура воздуха заметно падает, наступает зима.

Средние годовые температуры на территории изменяются от +3,8ºС до +4,5ºС. Безморозный период продолжается 132-147 дней.

на территории муниципального образования Двориковское Воловского района находятся водоемы: река Непрядва, пруд с. Никитское, река Филипповка, пруд с.Любимовка, озеро с.Волово, пруд д.Становая, пруд д.Крестищи, река Красивая Меча, река Мутенка, река Сухая Плота, р. Упа, а также множество  прудов, ручейков и мелких водоемов.

1.1.1. Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления.

Эксплуатация систем водопроводно-канализационного хозяйства возложена на администрацию МО Двориковское Воловского района, которая обслуживает все населённые пункты муниципального образования.  Существующие сети и сооружения системы водоотведения населённых пунктов МО Двориковское Воловского района являются бесхозными, к оформлению не приступали. Необходимо провести обязательную инвентаризацию системы водоотведения муниципального образования и создать эксплуатирующую организацию.

1.1.2.	 Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод МО Двориковское Воловского района.

На территории МО Двориковское Воловского района в десяти населённых пунктах проложены самотечные канализационные сети: д. Дворики (336 чел.), д. Красный Холм(456 чел.), с. Непрядва(461 чел.), с. Никитское(434 чел.), д.Баскаково(370 чел.), д. Становая(205 чел.), пос. Победа(231 чел.), д. Панарино(284 чел.), с. Истленьево(194 чел.), с. Верхоупье(236 чел.). Отвод сточных вод от населения и предприятий (организаций) поселений производится через самотечные коллекторы, из которых стоки попадают в отстойники. Общая протяженность канализационной бесхозной сети ориентировочно составляет 14,2 км.

На  территории МО Двориковское Воловского района отсутствуют канализационные насосные станции и очистные сооружения, осуществляющие перекачку и очистку и  сточных вод. Качество стоков от населения и промышленных предприятий не контролируется. Сброс стоков после очистки отстойников специализированными машинами  осуществляется на рельеф, по которому неочищенные сточные воды попадают  в реки и пруды муниципального образования.

Типовые отстойники

1.1.3.	 Описание состояния существующих канализационных очистных  сооружений

Очистные сооружения на территории МО Двориковское Воловского района отсутствуют.

1.1.4.	 Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)

В территориальном развитии системы водоотведения МО Двориковское можно выделить несколько технологических зон водоотведения:

1. 	Технологическая зона д. Дворики (336 чел.),

2. 	Технологическая зона д. Красный Холм(456 чел.),

3.	Технологическая зона с. Непрядва(461 чел.),

4.	Технологическая зона с. Никитское(434 чел.),

5.	Технологическая зона д.Баскаково(370 чел.),

6.	Технологическая зона д. Становая(205 чел.),

7.	Технологическая зона пос. Победа(231 чел.),

8.	Технологическая зона д. Панарино(284 чел.),

9.	Технологическая зона с. Истленьево(194 чел.),

10.	Технологическая зона с. Верхоупье(236 чел.).

1.1.5.	 Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод

На территории МО Двориковское Воловского района утилизация осадка не производится. По рельефу все стоки стекают в реки и пруды МО Двориковское Воловского района.

1.1.6.	 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

|  | Характеристика канализационных сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | диаметр трубы, мм. | протяженность линий, м. | материал | год ввода в эксплуатацию | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Дворики | нет данных | 1000 | нет данных | 1989 | 80 |
| 2 | д. Красный Холм | нет данных | 1200 | нет данных | 1985 | 80 |
| 3 | с. Непрядва | нет данных | 300 | нет данных | 1989 | 60 |
| 4 | с. Никитское | нет данных | 700 | нет данных | 1975 | 85 |
| 5 | д.Баскаково | нет данных | 1500 | нет данных | 1980 | 80 |
| 6 | д. Становая | нет данных | 2500 | нет данных | 1980 | 80 |
| 7 | пос. Победа | нет данных | 2000 | нет данных | 1980 | 60 |
| 8 | д. Панарино | нет данных | 1700 | нет данных | 1982 | 85 |
| 9 | с. Истленьево | нет данных | 1500 | нет данных | 1983 | 85 |
| 10 | с. Верхоупье | нет данных | 1800 | нет данных | 1980 | 85 |

Общая протяженность канализационной бесхозной сети ориентировочно составляет 14,2 км. Большинство канализационных сетей построено в  80-х годах прошлого века и имеют износ 60-85%.

1.1.7.Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Оценку соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод провести не представляется возможным в связи с отсутствием очистки сточных вод.

1.1.8.	Описание территорий МО Двориковское Воловского района, неохваченных централизованной системой водоотведения

На территории МО Двориковское Воловского района в 27 населённых пунктах, охваченных только централизованным водоснабжением, отсутствует система водоотведения; 23 населённых пункта не обеспечены водоснабжением и водоотведением. У абонентов имеются выгребные ямы.

1.1.9. Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод

Большинство канализационных сетей построено в  80-х годах прошлого века и имеют износ 60-85%.Для дальнейшего развития сети водоотведения МО Двориковское Воловского района необходима реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений и прокладка новых участков сети.

Раздел II

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

1.2.1.	 Балансы производительности сооружений системы водоотведения

В связи с отсутствием учета поступления сточных вод в населенных пунктах МО Двориковское Воловского района, обеспеченных централизованными системами водоотведения, которые являются бесхозными, приток сточных вод определяется расчетным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоотведению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.).

д. Дворики (336 чел.) – 53,1 м3/сут,

д. Красный Холм(456 чел.) – 72,1 м3/сут,

с. Непрядва(461 чел.) – 72,8 м3/сут,

с. Никитское(434 чел.) – 68,6 м3/сут,

д.Баскаково(370 чел.) – 58,5 м3/сут,

д. Становая(205 чел.) – 32,4 м3/сут,

пос. Победа(231 чел.) – 36,5 м3/сут,

д. Панарино(284 чел.) – 44,9 м3/сут,

с. Истленьево(194 чел.) – 30,7 м3/сут,

с. Верхоупье(236 чел.) – 37,3 м3/сут.

1.2.2.	 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Сбор сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности не осуществляется.

1.2.3.	Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

В связи с отсутствием данных о балансах фактического поступления сточных вод от населённых пунктов МО Двориковское Воловского района, обеспеченных на момент разработки схем централизованным водоотведением, объём поступления определяется расчётным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоотведению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.) и составляет 507 м3/сут. Выделить зоны дефицитов и резервов производительных мощностей очистных сооружений не предоставляется возможным в связи с их отсутствием.

1.2.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения

При анализе гидравлических режимов определено, что существующая сеть канализации с нагрузкой не справляется. В целях улучшения эффективности работы канализационной сети, требуется перекладка канализационных сетей, промывка существующих.

1.2.5.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

Отсутствие рабочих очистных сооружений лишает возможности планировать резервирование мощностей системы водоотведения и производить их оценку.

Раздел III

Перспективные расчётные расходы сточных вод

1.3.1.	 Фактическое и ожидаемом поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное)

В связи с отсутствием данных о балансах фактического поступления сточных вод в населённых пунктах МО Двориковское Воловского района, обеспеченных на момент разработки схем централизованным водоотведением, объём поступления определяется расчётным методом, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по водоотведению (согласно Приказу №45 от 16 мая 2013г.)

| Расчётное и ожидаемое поступление сточных вод (м³) | 2013 | 2014 | 2015 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 185055 | 189800 | 193450 | 204400 |
| Среднесуточное | 507 | 520 | 530 | 560 |
| Максимальное | 515 | 530 | 540 | 570 |

1.3.2. Количество пропущеных сточных вод (с выделением групп)

В связи с отсутствием учета поступления сточных вод в большинстве указанных населенных пунктов, приток сточных вод определяется расчетным методом и составляет 507 м3/сут. Отсутствие данных фактических объёмов лишает возможности выделить группы абонентов.

1.3.3 Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам.

1.3.4 Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок

В перспективе строительство канализационных очистных сооружений не требуется. Сбор сточных вод планируется производить самотёком в септики.

1.3.5 Карта расчетных элементов деления территории

Деление территории производить нецелесообразно в связи с малой протяженностью канализационных сетей и возможностью производить сброс сточных вод со всей площади канализования на канализационные очистные сооружения, расположенные в ближайшем более крупном населённом пункте (р.п.Волово).

1.3.6.	 Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане.

Расчетными элементами являются населенные пункты, канализование которых будет обеспечивать должный уровень жизни населения. Территориальное деление осуществляется в соответствии с границами населенных пунктов.

1.3.7.	 Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях.

Населённые пункты, обеспеченные централизованным водоотведением на момент разработки схем: д. Дворики (336 чел.), д. Красный Холм(456 чел.), с. Непрядва(461 чел.), с. Никитское(434 чел.), д.Баскаково(370 чел.), д. Становая(205 чел.), пос. Победа(231 чел.), д. Панарино(284 чел.), с. Истленьево(194 чел.), с. Верхоупье(236 чел.). 	В данной категории расчётных элементов численностью более 200 человек планируется установка 30 септиков в расчёте одно устройство на 100 человек, очистка которых будет производиться специализированными машинами на площадки очистных сооружений р.п.Волово.

Населённые пункты численностью более 200 человек на момент разработки схем обеспечены только централизованным водоснабжением:с Волово(413 чел.), пос. Садовый(794 чел.), п.Ялта(243 чел.), д.Турдей(221 чел.). В данной категории расчётных элементов планируется установка 16 септиков из расчёта одно устройство на 100 человек.

В остальных 46 населённых пунктах численностью менее 200 человек планируется организация индивидуальных эксплуатируемых выгребных ям.

1.3.8.	 Прогноз на потребление электроэнергии для сбора, очистки

сточных вод

На момент разработки схем сбор, транспортировка и отвод сточных вод производится самотёком, поэтому электроэнергия в системе водоотведения МО Двориковское Воловского района не потребляется. В перспективе на территории МО Двориковское Воловского района планируется строительство семи КНС в населённых пунктах численностью более 300 чел. Прогноз потребления электроэнергии в системе водоотведения: 70 тыс.кВт.час. Необходимо максимально снизить объём потребляемой электроэнергии за счёт установки новых электронных приборов, контролирующих работу насосов.

Раздел IV

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

1.4.1.	 План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по развитию этих систем должны обеспечить отвод сточных вод от зданий, подключенных к системам центрального водоснабжения, и очистку сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

Для этого в проектах детальной планировки населенных пунктов следует предусмотреть системы водоотведения с соответствующими установками или сооружениями очистки сточных вод. Сброс очищенных сточных вод можно осуществлять в открытые водоемы или на рельеф.

Для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод в населённых пунктах численностью менее 200 чел., не обслуживаемых централизованными системами, необходимо организовать водонепроницаемые индивидуальные выгреба. Вывоз стоков из выгребных ям следует выполнять специализированными машинами со сливом на площадки очистных сооружений ближайшего крупного населенного пункта. Конструкции очистных сооружений должны предусматривать площадки для слива стоков. На территории МО Двориковское Воловского района 46 населённых пункта имеют численность менее 200 человек.

При разработке ПДП населенных пунктов численностью более 200 человек, но менее 2000,и в поселениях, имеющих централизованную систему водоснабжения или водоотведения, необходимо разработать проекты ее расширения и реконструкции с устройством канализационных септиков в расчёте одно устройство на 100 человек. На территории МО Двориковское  Воловского района 14 населённых пунктов имеют численность более 200 человек.

При разработке ПДП населенных пунктов численностью более 300 человек необходимо разработать проекты строительства КНС. На территории МО Двориковское Воловского района 7 населённых пунктов имеют численность более 300 человек:  с Волово(413 чел.), пос. Садовый(794 чел.), д. Дворики (336 чел.), д. Красный Холм(456 чел.), с. Непрядва(461 чел.), с. Никитское(434 чел.), д.Баскаково(370 чел.).

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения поселения требуется вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечной сети с использованием современных материалов; так же строительство самотёчно-напорных канализационных сетей в населённых пунктах МО Двориковское Воловского района , не имеющих централизованного водоотведения.

| № | Мероприятие | 2015 год | 2018 год | 2020 год |  | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационных сетей | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | Строительство КНС | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Установка септиков | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

1.4.2.	 План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведения объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно

| № |  | Мероприятие | 2015 год |  | 2018 год |  | 2020 год |  | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Замена канализационных труб | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2 |  | Строительство новых КНС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3 |  | Строительство новых канализационных сетей | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4 | Установка септиков |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

1.4.3.	Приложение №1 к Разделу IV Гл.I Т.2

Оценка капитальных затрат в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоотведения

| № |  | Мероприятие | 2015 год | 2018 год | 2020 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Замена канализационных труб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Строительство новых КНС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Строительство новых канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установка септиков |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

1.4.4.	Приложение №2 к Разделу IV Гл.I Т.2

Оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

Резервирования нет в связи с отсутствием рабочих канализационных очистных сооружений. Неудовлетворительное состояние канализационных сетей не позволяет резервировать пропускную способность для подключения новых абонентов.

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоотведения.

1.5.1.	 Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей

Из 12 км. канализационных сетей, предлагаемых к новому строительству на территории МО Двориковское Воловского района, 1,2 км. – магистральные канализационные сети.

1.5.2.	 План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Диспетчерская служба функционирует при помощи телефонной связи. Диагностика состояния водопроводных сетей осуществляется визуальным методом. Необходимо внедрение диспетчеризации, автоматизации технологических процессов на планируемых канализационных насосных станциях.

1.5.3.	 План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение

Обеспечение узлами учёта абонентов, подключенных к системе водоснабжения.

1.5.4.	 План по замене всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции

Данных о наличии стальных канализационных трубопроводов нет.

Раздел VI.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

Для обеспечения экологической безопасности и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также улучшения санитарно-экологического состояния муниципального образования сбор бытовых отходов на территории осуществляется специализированными  организациями и вывозится на специально отведённые для этого места.

Система санитарной очистки и уборки территорий МО Двориковское Воловского района предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких от неканализованных зданий, уличного мусора и смета).

Вся территория муниципального образования, в том числе и территория нового строительства, должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки.

На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Раздел VII.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения.

Согласно пункта №4.3

| № |  | Мероприятие | 2015 год | 2018 год | 2020 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Замена канализационных труб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | Строительство новых КНС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Строительство новых канализационных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Установка септиков |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел VIII.

Решение по бесхозяйным сетям

По данным администрации МО Двориковское Воловского района выявлено, что система водоотведения населённых пунктов МО Двориковское Воловского района является бесхозной. Необходимо провести инвентаризацию в этих населённых пунктах и создать эксплуатирующую организацию, которая будет обслуживать всё МО Двориковское Воловского района.

Глава IIОбосновывающие материалы к Схеме водоотведения

Раздел I

2.1.1. Исходные данные для разработки Схемы водоотведения.

В ходе разработки схем водоотведения проведено техническое обследование объектов водоотведения в МО Двориковское Воловского района. В ходе обследования выполнен выезд на место расположения объектов водоотведения с целью адаптации перечня исходных данных к существующим в организациях и администрации материалам,  фотофиксация объектов, оценка существующего состояния, разработка планов реконструкции и нового строительства, оценка необходимых объёмов инвестиций, оценка перспективного объёма водоотведения, определение ключевых показателей работы существующей систем водоотведения и перспективы.

На основании данных, выданных  администрацией муниципального образования и эксплуатирующей организацией, составлена данная схема водоотведения МО Двориковское Воловского района.

Раздел II  Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

2.2.1.	 Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности и зон действия канализационных сетей и сооружений на территории МО Двориковское Воловского района

В связи с отсутствием предприятия, занимающегося водопроводно-канализационным хозяйством и на основании анализа деятельности администрации МО Двориковское Воловского района формируем предложение провести обязательную инвентаризацию системы водоотведения МО Двориковское Воловского района и создать эксплуатирующую организацию, которая будет определена как ГРО в сфере водоотведения с установлением границ ее деятельности и зон действия источников и канализационных сетей на территории МО Двориковское Воловского района.

2.2.2.	 Базовый уровень ключевых показателей развития водоотведения МО Двориковское Воловского района

Базовый уровень ключевых показателей  развития водоотведения

| №п. | Наименование ключевых показателей | 2013г.(факт.) | 2014г. | 2015г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка сточных вод | 0% | 0% | 70% | 100% |
| 2. | % соответствия проб воды по нормативам | 0% | 0% | 70% | 100% |
| 3. | Удельная аварийность, закупорки шт./10км. | 6 | 4 | 4 | 2 |