СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

р.п. ВОЛОВО ВОЛОВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2028 г.

П-56-09-2013

г. Тула

2024 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

р.п. ВОЛОВО ВОЛОВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2028 г.

г. Тула

2024 г.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение |  |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения |  |
| Общая часть |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО р.п. Волово |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей |  |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя |  |
| Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |  |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы |  |
| Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации |  |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |  |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям |  |
| Раздел 11. Заключение |  |
| Графическая часть |  |
| Генеральный план (основной чертеж) МО р.п. Волово Воловского района л.1 |  |
| Схема теплосетей котельной №1 МО р.п. Волово Воловского района Тульской области, л.2 |  |
| Схема теплосетей котельной №2 МО р.п. Волово Воловского района Тульской области, л.3 |  |
| Схема теплосетей котельной №6 (ЦРБ) МО р.п. Волово Воловского района Тульской области, л.4 |  |

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования р.п. Волово Воловского района Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- Характеристики теплоснабжения жилищного фонда населенных пунктов МО р.п. Волово;

- Генеральный план муниципального образования МО р.п. Волово.

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом

правового регулирования в области.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии  и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Общая часть

Муниципальное образование МО р.п. Волово входит в состав  Воловского района, который в свою очередь входит в состав Тульской области РФ. Административный центр МО Воловский район Тульской области – расположен в 77 км к юго – востоку от Тулы, близ федеральной дороги М4 «Дон».

МО р.п. Волово приурочен к северной части Средне – Русской возвышенности, расчленённый овражно-балочной сетью и измененной последующими эрозионными процессами. Он расположен на водоразделе рек Упа, Красивая меча и Непрядва, осложненном овражно-балочной сетью. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 250 м до 275 м.

Площадь территории в границах муниципального образования – 1989,6 га.

Координаты – 53033’ 20’’ с. ш., 38001’ 20’’ в.д.

Часовой пояс – зимой ИТС +3, летом ИТС+4.

Площадь территории поселения по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 19,9 кв. км.

Муниципальное образование р.п. Волово Воловского муниципального района Тульской области граничит:

- с МО Двориковское,

- с МО Турдейское.

Основной водной артерией является река Красивая Меча, протекающая в 10-ти км юго-западнее МО р.п. Волово. В 5-ти км северо-западнее и в 6-ти км восточнее поселка находятся верховья рек Упы и Непрядвы.

Железнодорожная станция 2 класса Волово расположена на 285-м км линии Узловая – Елец. На станции имеется два парка: Елецкий и Смоленский. Автодорога общегосударственного значения «Москва - Воронеж» обеспечивает административно – хозяйственные и культурные связи между Москвой и центральными районами России.

В настоящее время численность населения муниципального образования р.п. Волово  на 01.01.2023 г составляет 3458 человек.

Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

Увеличение численности будет зависеть от социально-экономического развития Воловского района в целом и МО р.п. Волово в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

Климат умеренно-континентальный, характеризуется хорошо выраженными сезонами года: умеренно теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура – (+5,5°C). Средняя температура января –
(– 8,0°C), июля – (+19,0°C). Теплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится 220—225 дней.

Климатические параметры теплого периода года. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – (+25,0°C). Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 72%. Количество осадков за апрель – октябрь – 418 мм. Суточный максимум осадков – 90 мм. Преобладающее направление ветра за июнь-август – З. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0,0 м/с.

Климатические параметры холодного периода года (обеспеченностью 0,92). Температура воздуха наиболее холодных суток – (–29°C). Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – (–24°C). Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 84%. Количество осадков за ноябрь – март – 195 мм. Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – Ю. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 3,6 м/с.

Первые заморозки наблюдаются в конце сентября, последние – в первых числах мая. Безморозный период в среднем равен 140 дней. Снежный покров с середины ноября – по середину апреля, в среднем 140 дней. Наибольшая высота в феврале – марте, 36 см. Глубина промерзания почвы, до 1,5 м. С ноября по февраль преобладают ветры с юга и юга-востока. С апреля по сентябрь режим ветров неустойчивый, с незначительным преобладанием южных и западных направлений. Атмосферные осадки распределяются в течение года равномерно. Годовая сумма осадков составляет около 600 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха около 78%.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СНиП 23.01-99* и приведены в таблице 1.3

Таблица 1.3

| Наименование параметра | Условное обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода | no | сутки | 202 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха | to.ср | °C | – 2,6 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления | tpo | °C | – 24 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период | W | м/с | 3,0 |

Муниципальное образование относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО р.п. Волово.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Общая площадь жилищного фонда МО р.п. Волово составляет 103,31 тыс.м2.  Число строений 611 единиц.

Характеристику жилого фонда см. таблицу 1.1

Площадь квартир, оборудованных по МО р.п. Волово составляет:

- водопроводом – 75860 м2

- канализацией – 75860 м2

- централизованным отоплением – 61200 м2

- горячим водоснабжением – 0 м2

- ваннами (душем) – 52730 м2

- газом – 84960 м2

- напольными электрическими плитами – 200 м2

Аварийный жилищный фонд: 4 дома общей площадью 283,1 м2, количество проживающих в нем 10 человек (6 семьи).

Степень износа жилого фонда составляет 60 %.

МО р.п. Волово - центр сельскохозяйственного района. Основные предприятия: молочный завод, хлебозавод, типография, инкубаторно-птицеводческая станция. Имеются МКОУ «Центр образования поселок Волово», детская школа искусств, спортивная школа, дом культуры, районная больница. Работает художественно – краеведческий музей. Сохранилась Знаменская церковь (1822 год).

В МО р.п. Волово сосредоточены административные учреждения, учреждения торговли, образования, здравоохранения, культуры, культовые организации, предприятия торговли, обслуживающие население всего сельского поселения.

Характеристика жилищного фонда МО р.п. Волово представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование показателей | Количество домов |
| --- | --- |
| Общее количество жилых домов | 611 |
| в том числе: |  |
| многоквартирные жилые дома | 44 |
| жилые дома | 567 |
| Объекты социальной сферы | 9 |
| в том числе: |  |
| объекты здравоохранения | 2 |
| объекты образования | 5 |
| объекты культуры | 2 |

Оценка жилищного фонда МО р.п. Волово позволяет сделать следующие выводы:

- Жилищный фонд – 103,31 тыс. м2

- По техническому состоянию – относительно высока доля ветхого и аварийного жилищного фонда.

- По уровню благоустройства – жилищный фонд имеет сравнительно низкий уровень инфраструктуры.

С учетом различных целевых программ федерального и регионального уровня по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации Генеральным планом муниципального образования р.п. Волово предлагается решение следующих задач:

-развитие эффективного рынка жилья и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан;

-поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством РФ, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств

-приведение технических характеристик жилья в соответствии с требованиями нормативной базы Тульской области;

При строительстве новых жилых районов необходимо учитывать сложившуюся застройку капитального жилого фонда с ликвидацией ветхого жилья. Малоэтажная застройка формируется на базе сложившегося индивидуального жилья, заброшенных территорий садоводческих товариществ и прочих свободных и неиспользованных территорий. Структура жилых образований, заложенная в генплане, развивает и объединяет достаточно разобщенные в настоящее время населенные пункты между собой. Генеральный план   МО р.п. Волово Воловского  района см. на схеме л.1.

1.2. Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя.

Мощность котельной № 1- 2,26 Гкал/час, котельной № 2- 1,72 Гкал/час, котельной №6 (ЦРБ) – 0,30 Гкал/час.

В соответствии с Генеральным планом МО р. п. Волово прироста потребления тепловой мощности не ожидается.

Так же схемой теплоснабжения не предусматривается отключение абонентов многоквартирных жилых домов от системы теплоснабжения с последующей установкой индивидуальных источников отопления.

1.3. Потребление тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя производственными объектами.

Объекты в производственных зонах не потребляют тепловую мощность котельных.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Для определения целесообразности подключения новых потребителей тепловой энергии к системе централизованного теплоснабжения МО р.п. Волово Воловский район произведен расчет радиуса эффективного теплоснабжения. Радиус определяется как расстояние между объектом и трубопроводом тепловой сети, которое зависит от расчётной тепловой нагрузки потребителя.

Радиус позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе централизованного теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения    совокупных расходов на единицу тепловой мощности, т.е. доли тепловых потерь.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения произведен для условий уровня тепловых потерь 10 % в сетях МО р.п. Волово Воловский район. Результаты расчета представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| Расчетная нагрузка потребителя | Доля потерь | значения потерь Гкал/год | Температура подающего трубопровода | Температура обратного трубопровода | Выбранный Ду | Нормы тепловых потерь для бесканальной прокладки | Нормы тепловых потерь для надземной прокладки | Радиус бесканальная прокладка | Радиус надземная прокладка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал/ч | % | Гкал/ год | °С | °С | мм | ккал/мч | ккал/мч | м | м |
| 0,01 | 10,0% | 4,97 | 95 | 70 | 25 | 25,53 | 24,36 | 17 | 17 |
| 0,02 | 10,0% | 9,94 | 95 | 70 | 32 | 26,82 | 27,56 | 32 | 31 |
| 0,03 | 10,0% | 14,90 | 95 | 70 | 32 | 26,82 | 27,46 | 48 | 47 |
| 0,04 | 10,0% | 19,87 | 95 | 70 | 40 | 28,16 | 28,36 | 61 | 60 |
| 0,05 | 10,0% | 24,84 | 95 | 70 | 40 | 28,16 | 28,36 | 76 | 75 |
| 0,1 | 10,0% | 49,68 | 95 | 70 | 50 | 31,79 | 32,79 | 134 | 130 |
| 0,2 | 10,0% | 99,36 | 95 | 70 | 65 | 41,05 | 35,67 | 208 | 239 |
| 0,3 | 10,0% | 149,04 | 95 | 70 | 100 | 45,69 | 44,54 | 280 | 287 |
| 0,4 | 10,0% | 198,72 | 95 | 70 | 100 | 45,69 | 44,54 | 373 | 383 |
| 0,5 | 10,0% | 248,40 | 95 | 70 | 125 | 52,69 | 50,97 | 404 | 418 |
| 0,6 | 10,0% | 298,08 | 95 | 70 | 125 | 52,69 | 50,97 | 485 | 502 |
| 0,7 | 10,0% | 347,76 | 95 | 70 | 150 | 60,32 | 53,85 | 495 | 554 |
| 0,8 | 10,0% | 397,44 | 95 | 70 | 150 | 60,32 | 53,85 | 565 | 633 |
| 0,9 | 10,0% | 447,12 | 95 | 70 | 150 | 60,32 | 53,85 | 636 | 712 |
| 1,0 | 10,0% | 496,80 | 95 | 70 | 150 | 60,32 | 53,75 | 707 | 793 |
| 1,1 | 10,0% | 546,48 | 95 | 70 | 200 | 75,58 | 67,59 | 620 | 694 |
| 1,2 | 10,0% | 596,16 | 95 | 70 | 200 | 75,58 | 67,59 | 677 | 757 |
| 1,3 | 10,0% | 645,84 | 95 | 70 | 200 | 75,58 | 67,59 | 733 | 820 |
| 1,4 | 10,0% | 695,52 | 95 | 70 | 200 | 75,58 | 67,59 | 790 | 883 |
| 1,5 | 10,0% | 745,20 | 95 | 70 | 200 | 75,58 | 67,59 | 846 | 946 |
| 1,6 | 10,0% | 794,88 | 95 | 70 | 200 | 75,58 | 67,59 | 902 | 1 009 |
| 1,7 | 10,0% | 844,56 | 95 | 70 | 200 | 75,58 | 67,59 | 959 | 1 072 |
| 1,8 | 10,0% | 894,24 | 95 | 70 | 200 | 75,58 | 67,59 | 1 015 | 1 135 |
| 1,9 | 10,0% | 943,92 | 95 | 70 | 250 | 90,21 | 78,46 | 898 | 1 032 |
| 2,0 | 10,0% | 993,60 | 95 | 70 | 250 | 90,21 | 78,46 | 945 | 1 087 |

Результаты расчета радиуса теплоснабжения представлены в графическом виде на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 –Эффективный радиус теплоснабжения

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения МО р.п. Волово осуществляется по смешанной схеме.

Источниками существующей тепловой энергии  в МО р.п. Волово являются котельные: котельная №1 п. Волово ул. Хрунова, котельная №2 п. Волово
ул. Ленина, котельная №6 (ЦРБ) п. Волово ул. Сентемова.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

- источник теплоснабжения - котельная №1 п. Волово ул. Хрунова, котельная №2 п. Волово ул. Ленина, котельная №6 (ЦРБ) п. Волово
ул. Сентемова.

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- тепловые узлы теплоисточников;

- тепловые пункты потребителей тепла.

Система централизованного теплоснабжения от котельных:

№1 п. Волово ул. Хрунова,

№2 п. Волово, ул. Ленина,

№6 (ЦРБ) п. Волово ул. Сентемова,

- двухтрубная, закрытая,  зависимая.

Температурный график сетей – 95-70оС.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Информация по индивидуальным источникам тепловой энергии не предоставлена.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Все перспективное жилищное и социальное строительство возможно от индивидуальных газовых источников тепла, если будет использован весь резерв  мощности котельных, или в том случае, если подключение объектов к котельным не экономично.

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

таблица 2.1.

| Местоположение котельной | Потребители тепла | Установленная мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №1 | Жилые дома | 2,26 |
| Котельная №2 | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 1,72 |
| Котельная №6 | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 0,30 |

2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

таблица 2.2.

| Местоположение котельной | Потребители тепла | Располагаемая мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №1 | Жилые дома | 1,99 |
| Котельная №2 | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 1,22 |
| Котельная №6 | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 0,30 |

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Существующие затраты тепловой мощности на собственные нужды источников тепловой энергии на 2024 год.

Таблица 2.3.

| Местоположение котельной | Хозяйственные нужды, руб./Гкал | Собственные нужды Гкал/год (тариф) | Собственные нужды Гкал/год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Котельная №1 | - | 32,53 | 20,30 |
| Котельная №2 | - | 30,80 | 22,79 |
| Котельная №6 | - | 22,16 | 13,58 |

2.8. Значения существующей и перспективной тепловой

мощности источников тепловой энергии нетто.

2.8.1. Источники существующей тепловой энергии

Тепловые сети котельных №1 п. Волово ул. Хрунова, №2 п. Волово
ул. Ленина, №6 (ЦРБ) п. Волово ул. Сентемова находятся на обслуживании  теплоснабжающей организации ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы) по котельной № 1 Тульская область п. Волово ул. Хрунова (табл.№2.4).

Таблица 2.4.

| Ст. № | Тип (марка) котла, завод-изготовитель | Год ввода | Установ. тепловая мощн. Гкал/час | Распола-гаемая тепловая мощность Гкал/час | Параметры воды |  | Возраст на 01.01.2024 лет | Срок службы | Топливо (основное/ резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Р, кгс/ см2 | t, С |  |  |  |
| 1. | GT 530-24 DIEMATIC-m3, Фирма «DE DIETRICH THERMIQUE» (Франция) | 2008 | 1,13 | 1,03 | 2,2 | Не >110 | 16 лет | 10 лет | Основное природный газ |
| 2. | GT 530-24 DIEMATIC-m3 Фирма «DE DIETRICH THERMIQUE» (Франция) | 2008 | 1,13 | 0,99 | 2,2 | Не >110 | 16 лет | 10 лет | Основное природный газ |
| ИТОГО |  |  | 2,26 | 2,02 |  |  |  |  |  |

Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы) по котельной № 2 Тульская область п. Волово, ул. Ленина (табл.№2.5).

Таблица 2.5.

| Ст. № | Тип (марка) котла, завод-изготовитель | Год ввода | Установ. тепловая мощн. Гкал/час | Распола-гаемая тепловая мощность Гкал/час | Параметры воды |  | Возраст на 01.01.2024 лет | Срок службы | Топливо (основное/ резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Р, кгс/ см2 | t, С |  |  |  |
| 1. | RSD 600 №138 Q = 0,6 МВт | 2022 | 0,86 | 0,38 | 12 | 110 | 2 год | 20 лет | Основное природный газ |
| 2. | RSD 800 №144 Q = 0,8 МВт | 2022 | 0,86 | 0,42 | 12 | 110 | 2 год | 20 лет | Основное природный газ |
| ИТОГО |  |  | 1,72 | 0,80 |  |  |  |  |  |

Состав и состояние котельного оборудования (водогрейные котлы) по котельной № 6 (ЦРБ) Тульская область п. Волово, ул. Сентемова (табл.№2.6).

Таблица 2.6.

| Ст. № | Тип (марка) котла, завод-изготовитель | Год ввода | Установ. тепловая мощн. Гкал/час | Распола-гаемая тепловая мощность Гкал/час | Параметры воды |  | Возраст на 01.01.2024лет | Срок службы | Топливо (основное/ резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Р, кгс/ см2 | t, С |  |  |  |
| 1. | RSA – 200 Q = 200кВт КПД - 93,0% t ух. газов = 100 С | 2019 | 0,15 | 0,15 | 6 | 95 | 5 года | 20 лет | Основное природный газ |
| 2. | RSA – 200 Q = 200кВт КПД - 93,0% t ух. газов = 100 С | 2019 | 0,15 | 0,15 | 6 | 95 | 5 года | 20 лет | Основное природный газ |
| ИТОГО |  |  | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |

Сведения об оборудовании на котельных п. Волово (табл. № 2.9).

Таблица 2.9.

| № п/п |  | Наименование оборудования | Тип, марка | Завод-изготовитель | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Дата ввода в эксплуатац. | Примечан (резерв, ремонт, требует замены) | Степень надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Котельная №1 п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Котел водогрейный | De Diеtrich №0001555402/2 | F 67110 Niederbronn (Франция) | Q= 1,5 Гкал/час, КПД - 90,6 %, t воды = 72,6°С t ух. Газов = 186°С | 1 | 2008 | резерв | средняя |
| 2. |  | Котел водогрейный | De Diеtrich №0001555603/1 | F 67110 Niederbronn (Франция) | Q= 1,5 Гкал/час, КПД - 90,6 %, t воды = 72,6°С t ух. Газов = 186°С | 1 | 2008 | резерв | средняя |
| 3. | Пластинчатый теплообменник | Теплотекс-100-А; №4A/WD29187 |  | Q= 1,63 МВт Рабочее давление 0,6 МПа Рабочая температура среды 70-95°С Класс опасности 4 | 1 | 2023 |  | высокая |
| 4. | Пластинчатый теплообменник | TL 500 SHSW/ KBGL/51 №1452 | ООО "ЭМЗ Промэнерго" г. Покров | Рабочее давление 0,6 МПа Рабочая температура среды 70-95°С Класс опасности 4 | 1 | 2008 |  | низкая |
| 5. | Насос подпиточный | 1K-20/30 АИРМ-100L2У2 |  | N = 5,5 кВт, Ч.в.=2850 об/мин | 1 | 2011 |  | низкая |
| 6. | Насос подпиточный | У2-90L-2С Т631 КМ 50-32-125 №201305036 |  | N = 2,2 кВт, h=20м, Ч.в.=2840 об/мин | 1 | 2012 | резерв | средняя |
| 7. | Насос подпиточный ХВО | 1/Е/1-230-50-2/3 МН 1403 №4024294/0712/98071 | WILO | N = 0,55 кВт, Ч.в.=2900 об/мин, 10 бар | 1 | 2008 | резерв | средняя |
| 8. | Насос подпиточный ХВО | 1/Е/1-230-50-2/3 МН 1403 №4024294/0712/98072 | WILO | N = 0,55 кВт, Ч.в.=2900 об/мин, 10 бар | 1 | 2008 |  | средняя |
| 9. | Насос на внутренний контур | QSFA-90L4A-90N №027388 100/150-1,5/4 №2026575/0711 | WILO | N = 1,5 кВт Ч.в.=1420 об/мин, 16бар | 2 | 2008 | резерв | низкая |
| 10. | Насос сетевой | QUFA180M4B-92N №032501 150/270-18,5/4 №2052913/0801 | WILO | N = 18,5 кВт Ч.в.=1455 об/мин, 16 бар | 1 | 2008 |  | низкая |
| 11. | Насос сетевой | QUFA180M4B-92N №032502 150/270-18,5/4 №2052913/0801 | WILO | N = 18,5 кВт Ч.в.=1455 об/мин, 16бар | 1 | 2008 | резерв | низкая |
| 12. |  | Насос рециркуляционный | TOP – S 80/7 2046615/07w34 №20000100068 | WILO | N = 0,72 кВт, 10бар | 1 | 2008 |  | низкая |
| 13. |  | Насос рециркуляционный | TOP – S 80/7 2046615/07w34 №20000100070 | WILO | N = 0,72 кВт, 10бар | 1 | 2008 |  | низкая |

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Завод-изготовитель | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Дата ввода в эксплуатац. | Примечание (резерв, ремонт, требует замены) | Степень надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Котельная №2 п. Волово – концессия выполнена в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел водогрейный №1 | «ROSSEN» RS-D600 | ООО «ROSSEN» | Qед. =600 кВт; Т=95/70°С; Вr =69 м3 /час | 1 | 2022 |  | высокая |
| 2 | Котел водогрейный №2 | «ROSSEN» RS-D800 | ООО «ROSSEN» | Qед. =800 кВт; Т=95/70°С; Вr =92 м3 /час | 1 | 2022 |  | высокая |
| 3 | Бак пластиковый для воды | Combi W-2000 BW с поплавком, Акватек Все для воды 0-16-2565 |  | V = 2,0 м³ | 2 | 2022 |  | высокая |
| 4 | Насос подпиточный №1 | «PEDROLLO» JSWm2CX | Италия | Q=5-70 л/мин; Н=50м; Р= 0,75 кВт, n = 2900 об/мин | 1 | 2022 |  | высокая |
| 5 | Насос подпиточный №2 | «PEDROLLO» JSWm2CX | Италия | Q=5-70 л/мин; Н=50м; Р= 0,75 кВт, | 1 | 2022 |  | высокая |
| 6 | Насос сетевой №1 | «EBARA» LPC 65-160/7,5 | Италия | n = 2900 об/мин | 1 | 2022 |  | высокая |
| 7 | Насос сетевой №2 | «EBARA» LPC 65-160/7,5 | Италия | Q=24-60 м3/час; Н=37-29 м; Р= 0,75 кВт, n = 2900 об/мин | 1 | 2022 |  | высокая |
| 8 | Насос котла №1 | «EBARA» MR 65-120F | Италия | Q=24-60 м3/час; Н=37-29 м; Р= 0,75 кВт, n = 2900 об/мин | 1 | 2022 |  | высокая |
| 9 | Насос котла №2 | «EBARA» MR 65-190F | Италия | G=25 м3/час; H=8,9 м вд. ст., Р= 1,522 кВт | 2 | 2022 |  | высокая 1 в резерве (не подкл.) |
| 10 | Насос исходной воды №1 | «PEDROLLO» JSWm2CX | Италия | G=32,5 м3/час; H=12,5 м вд. ст., Р= 2,346 кВт | 1 | 2022 |  | высокая |
| 11 | Насос исходной воды №2 | «PEDROLLO» JSWm2CX | Италия | Q=5-70 л/мин; Н=50м; Р= 0,75 кВт, n = 2900 об/мин | 1 | 2022 |  | высокая |

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Завод-изготовитель | Технические характеристики°° | Кол-во, шт. | Дата ввода в эксплуатацию | Примечание (резерв, ремонт, требует замены) | Степень надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Котельная №6 п. Волово – концессия выполнена в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котел водогрейный | RSA - 200 | ROSSEN | Q= 200 кВт; КПД – 93,0 %, t воды = 95°С t ух. газов = 100°С | 2 | 2019 |  | высокая |
| 2 | Насос сетевой | КМ-65-50-160 |  | N = 5,5 кВт | 1 | 2015 | резерв | средняя |
| 3 | Насос сетевой | КМ-65-50-160а |  | N = 4,0 кВт | 1 | 2019 |  | средняя |
| 4 | Подпиточная станция | DAB AQVGET-82 |  | N = 0,85 кВт | 1 | 2019 |  | высокая |
| 5 | Подпиточная станция | DAB AQVGET-82 |  | N = 0,85 кВт | 1 | 2019 |  | высокая |
| 6. | Бак |  |  | V = 1,5 м³ | 1 | 1998 | ремонт | средняя |
| 7. | Мембранный расширительный бак | REFLEX N100 |  | V=1000 л |  | 2019 |  | высокая |

Схема присоединения, теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям МО р.п. Волово, зависимая. Присоединение потребителей к тепловой сети  осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (узлы ввода).

Гидравлические режимы системы теплоснабжения должен отвечать следующим требованиям:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение;

- безопасность;

- надежность.

Схемы существующих тепловых сетей отопления от котельных представлены в графической части проекта.

Баланс тепловой мощности

в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в табл.2.10, 2.12, 2.15.

Производственная мощность котлов котельных №1 п. Волово ул. Хрунова, №2 п. Волово, ул. Ленина, №6 (ЦРБ) п. Волово ул. Сентемова, покрывает расчетное потребление тепловой энергии на отопление потребителей МО р.п. Волово.

Тепловой баланс котельной №1 в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| Установленная мощность котельной | 2,26 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 2,02 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла |  |  |
| ФАКТ ТАРИФ | 2795,62 3154,07 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива на выработку |  |  |
| ФАКТ ТАРИФ | 153,68 156,52 | кг у. т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) |  |  |
| ФАКТ ТАРИФ | 429,63 493,67 | тыс. м3 |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | тыс. м3 |
| Годовой расход электроэнергии |  | тыс. кВт час/год |
| КПД котлов | 91,29 | % |

Тепловой баланс котельной №2 в таблице 2.11.

Таблица 2.11

| Установленная мощность котельной | 1,72 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 0,80 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла |  |  |
| ФАКТ ТАРИФ | 2377,69 2727,99 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива на выработку |  |  |
| ФАКТ ТАРИФ | 146,14 155,76 | кг у. т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) |  |  |
| ФАКТ ТАРИФ | 347,49 424,91 | тыс. м3 |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | тыс. м3 |
| Годовой расход электроэнергии |  | тыс. кВт час/год |
| КПД котлов | 91,72 | % |

Тепловой баланс котельной №6 (ЦРБ) в таблице 2.12.

Таблица 2.12

| Установленная мощность котельной | 0,30 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 0,30 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла |  |  |
| ФАКТ ТАРИФ | 514,92 575,32 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива на выработку |  |  |
| ФАКТ ТАРИФ | 152,65 158,82 | кг у. т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) |  |  |
| ФАКТ ТАРИФ | 78,60 91,37 | тыс. м3 |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | тыс. м3 |
| Годовой расход электроэнергии |  | тыс. кВт час/год |
| КПД котлов | 90,04 | % |

2.8.2 Характеристика теплоносителя

Котельные №1 п. Волово ул. Хрунова, №2 п. Волово, ул. Ленина, №6 (ЦРБ) п. Волово ул. Сентемова - водогрейные, оборудованы установкой химводоподготовки и теплообменником системы отопления.

Сведения о системе химводоподготовки по котельным МО р.п. Волово

Котельная  № 1, ул.  Хрунова для внешнего контура

1. Тип фильтров - ФИПа 1-1,5-0,6 Na (2 ед.)

2. Диаметр фильтров - 1,5 м

3. Марка катионита – сульфоуголь

4. Производительность фильтра:

нормальная - 25,8 м3/час

минимальная - 8,6 м3/час

максимальная - 43,0 м3/час

5. Солевой бак - V= 1,0 м3

Котельная № 1, ул. Хрунова (модуль) для внутреннего контура

1. Тип фильтров - Автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия для внутреннего контура АКВАФЛОУ SR 045/2-73 (система «Твин»)

2. Диаметр фильтра - 0,255 м

3. Марка катионита – Lewatit S1467

4. Производительность фильтра:

нормальная (номинальная) - 1,25 м3/час

минимальная - 0,25 м3/час

максимальная - 2,3 м3/час

5. Комплект пропорционального дозирования реагентов - HYDROTECH DС SP 6E3206 - ЭКОТРИТ В-06

Котельная № 2, ул. Ленина

1. Тип фильтров - STF-1465-9100 SXT (система «Твин») (2 ед.)

2. Диаметр фильтра - 0,355 м

3. Марка катионита – Lewatit C249NC

4. Производительность фильтра:

нормальная (номинальная) – 2.5 м3/час

минимальная - 0,5 м3/час

максимальная – 4.0 м3/час

5. Бак мерник - V = 1,2 м3

Котельная № 6, ул. Сентемова

1. Тип фильтров - корпус 1054, Блок управления типа Clack WSICI

2. Диаметр фильтра - 0,255 м

3. Марка катионита – Lewatit S100

4. Производительность фильтра:

нормальная - 1,25 м3/час

минимальная - 0,25 м3/час

максимальная - 1,6 м3/час

5. Установка умягчения воды с баком управления «Сlak» Lewatit S1467 фильтр серии AQF

6. Бак-солерастворитель - 350 мм.

7. Фильтр картриджный серии AQF 2050 - 140мм.

Данные о теплообменном оборудовании на котельных Воловского производственного участка ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

1. Котельная № 1 п. Волово, ул. Хрунова

Теплообменник пластинчатый (2 ед.)-

TL 500 SHSW/ KBGL/79 №1452

Теплотекс-100-А; №4A/WD29187

2.8.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети №1 п. Волово ул. Хрунова, №2 п. Волово, ул. Ленина, №6 (ЦРБ) п. Волово ул. Сентемова находятся на обслуживании ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении см. в таблицах ниже.

Характеристика тепловых сетей котельной №1 в п. Волово на 01.01.2024 г. приведена в таблице 2.13.

| № п/п | Котельная Вид прокладки сетей | Отопление |  | ГВС |  | Пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Длина участка трассы, м | Диаметр, мм | Длина участка трассы, м | Диаметр, мм | Длина участка трассы, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | подземные | 57 | 370 |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 209 |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 229 |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 263 |  |  |  |  |
|  |  | 125 | 102 |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 194 |  |  |  |  |
|  |  | 250 | 260 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1627 |  |  |  |  |
| 1.2 | надземные | 57 | 115 |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 111 |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 125 | 44 |  |  |  |  |
|  |  | 219 | 30 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 322 |  |  |  |  |
| Всего по котельной: |  |  | 1949 |  |  |  |  |
| 2. Сети потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | подземная |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | - |  |  |  |  |
| 2.2 | надземные |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | - |  |  |  |  |
| Всего сети потребителей: |  |  | - |  |  |  |  |

Таблица 2.13

ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ: МКУ «Воловская служба сервиса»

Характеристика тепловых сетей котельной №2 в п. Волово на 01.01.2024 г. приведена в таблице 2.14.

Таблица 2.14

| № п/п | Котельная Вид прокладки сетей | Отопление |  | ГВС |  | Пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Длина участка трассы, м | Диаметр, мм | Длина участка трассы, м | Диаметр, мм | Длина участка трассы, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | подземные | 57 | 81 |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 36 |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 48,5 |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 226,5 |  |  |  |  |
|  |  | 133 | 93 |  |  |  |  |
|  |  | 159 | 20,5 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 505,5 |  |  |  |  |
| 1.2 | надземные | 57 | 146 |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 256 |  |  |  |  |
|  |  | 108 | 666,4 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1068,4 |  |  |  |  |
| Всего по котельной: |  |  | 1573,9 |  |  |  |  |
| 2. Сети потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | подземная | 57 | 13 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 13 |  |  |  |  |
| 2.2 | надземные | 25 | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 231 |  |  |  |  |
|  |  | 40 | 39 |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 5 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 291 |  |  |  |  |
| Всего сети потребителей: |  |  | 304 |  |  |  |  |

ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ: МКУ «Воловская служба сервиса»

Характеристика тепловых сетей котельной №6 (ЦРБ) в п. Волово на 01.01.2024 г. приведена в таблице 2.15

Таблица 2.15

| № п/п | Котельная Вид прокладки сетей | Отопление |  | ГВС |  | Пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Длина участка трассы, м | Диаметр, мм | Длина участка трассы, м | Диаметр, мм | Длина участка трассы, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | подземные | 57 | 111 |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 80 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 191 |  |  |  |  |
| 1.2 | надземные |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | - |  |  |  |  |
| Всего по котельной: |  |  | 191 |  |  |  |  |
| 2. Сети потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | подземная | 60 | 82 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 82 |  |  |  |  |
| 2.2 | надземные |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | - |  |  |  |  |
| Всего сети потребителей: |  |  | 82 |  |  |  |  |

ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ: МКУ «Воловская служба сервиса»

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 20 лет.

Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям МО р.п. Волово - зависимая. Присоединение потребителей к тепловой сети осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (узлы ввода).

Гидравлические режимы системы теплоснабжения рабочего поселения Бородинский должен отвечать следующим требованиям:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение;

- безопасность;

- надежность.

2.8.4 Зоны действия источника тепла. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от следующих факторов:

–  температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих конструкций помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения.

2.8.5 Соотношение нагрузок отопления (полезный отпуск) от котельных №1, №2, №6 (ЦРБ).

Тепловая нагрузка котельных (с потерями и СН)

Таблица 2.16

| Источник тепла | Отопление, Гкал/год | Вентиляция, Гкал/год | ГВС, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,289 | - | - |  |
| Котельная №2 | 1,072 | - | - |  |
| Котельная №6 (ЦРБ) | 0,203 | - | - |  |
| ИТОГО: | 2,56 |  |  |  |

2.9. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане МО р.п Волово не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.

2.9.1 Учет тепла. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию по МО р.п. Волово Воловского района установлен в размере

| р.п. Волово | 4173,90 руб./Гкал без НДС (с 01.12.2022 года) |
| --- | --- |

Расчеты с потребителями производятся по показаниям теплосчетчиков. При отсутствии таковых – на договорной основе согласно теплотехническому расчету здания.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Все перспективное строительство МО р.п. Волово будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла  в связи с продолжающей  развиваться газификацией Ленинского района в целом и муниципального образования в частности.

Анализ исходных материалов по существующим котельным  №1,№2,№6 и тепловым сетям, а также фактические данные по теплопотреблению показали, что  котельная №1 используется на  90,18%, котельная №2 на 100%, котельная №6 на 67,07%  своей тепловой мощности. Так как имеется большой не использованный резерв мощности котельных, то в перспективе нужно провести замену котлов на котлы с меньшей мощностью.

Котельные №1,№2,№6 (ЦРБ) работают на отопление  жилых и общественных объектов. Для того чтобы использовать больше мощности котельных, можно провести ГВС для объектов, которые обслуживают данные котельные.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться в тепловых пунктах подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода.

Для эффективной и надежной работы газовых котлов исходная вода должна обрабатываться в системе химводоподготовки.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Оборудование химводоочистки котельной учитывает аварийную (нормативную) подпитку в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления химически необработанной водой.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом МО р.п. Волово не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения. Теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить, используя существующий резерв мощности котельных или от автономных источников. Поэтому строительство новых котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Ввод в эксплуатацию котельной № 1 был выполнен в 2008г, котельной № 2 в 1980г, котельной № 6 (ЦРБ) в 1977 г.

Котельные и существующие трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Износ сетей МО р.п. Волово от котельной №1 составляет в среднем 75%, от котельной №2 - составляет в среднем 68%, от котельной №6 (ЦРБ) составляет в среднем 70%. Требуется перекладка тепловых сетей проложенных до 2003 года. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.

В связи с тем, что оборудование, установленное на котельных р.п. Волово, выработало свой нормативный срок службы, морально устарело и находится в неудовлетворительном состоянии, теплоснабжающей организацией ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» разработаны мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения в рамках заключенного Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения р. п. Волово от 02 ноября 2016 г. (Постановление МО Воловский район № 682 от 01.11.2016 г.).

В перспективе до 2028 года планируется провести ряд мероприятий для повышения надежности теплоснабжения.

Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается сначала загрузить существующие котельные, чтобы использовать резерв мощности. Так же возможно устройство автономного теплоснабжения чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.

Перечень мероприятий по реконструкции источников теплоснабжения приведен в табл. 4.1

Мероприятия по реконструкции источников тепла

Таблица 4.1

| № | Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Котельная №1 | Модернизация котельной с монтажом системы химводоподготовки и теплообменного оборудования: | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | ВЫПОЛНЕНО 2023 г. |
|  |  | Монтаж фильтров Na-катионитных типа Rondomat E-200-DWZ Система «Твин», Ø = 0,255 м 2 ед. |  |  |
|  |  | Монтаж 2-х фильтров Na-катионитных типа ФИП-I-0,7-0,6 Na с катионитом КУ-2-8 |  |  |
|  |  | Замена теплообменного оборудования. Монтаж пластинчатого теплообменника TL 500 SHSW/KBGL/51 |  |  |
| 2. | Тепловые сети котельной №1 | Реконструкция тепловых сетей | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения, улучшение качества теплофикационной воды | 2019-2025г.г. |
| 3. | Котельная №2 | Реконструкция котельной с устройством диспетчеризации, автоматизацией насосного оборудования, монтажом котлов и системы химводоподготовки | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | ВЫПОЛНЕНО 2022 г. |
|  |  | Разработка проектной документации на реконструкцию котельной |  |  |
|  |  | Монтаж внутреннего газопровода |  |  |
|  |  | Реконструкция котельной и монтаж 2-х котлов марки КСВа-1,0 Гн мощностью 0,86 Гкал/час с газовой горелкой ГБМ-1,2 (2 ед.) |  |  |
|  |  | Автоматизация подпиточных насосов |  |  |
|  |  | Монтаж 2-х фильтров Na- катионитных типа ФИП-I-0,7-0,6 Na с катионитом КУ-2-8 |  |  |
|  |  | Устройство диспетчеризации |  |  |
| 4. | Тепловые сети котельной №2 | Реконструкция тепловых сетей | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения, улучшение качества теплофикационной воды | 2019-2020г.г. 2022-2024г.г. 2026 г. |
| 5. | Котельная №6 (ЦРБ) | Реконструкция котельной с устройством диспетчеризации, автоматизацией насосного оборудования, монтажом котлов и системы химводоподготовки | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения | ВЫПОЛНЕНО 2019 г. |
|  |  | Разработка проектной документации на реконструкцию котельной |  |  |
|  |  | Монтаж внутреннего газопровода |  |  |
|  |  | Монтаж котлов «Хопер-100» - 3 ед. с ликвидацией дымовой трубы Н=24 м |  |  |
|  |  | Автоматизация подпиточных насосов |  |  |
|  |  | Реконструкция системы химводоподготовки- монтаж 2-х фильтров с солевым баком |  |  |
|  |  | Устройство диспетчеризации в котельной |  |  |
| 6. | Тепловые сети котельной №6 (ЦРБ) | Реконструкция тепловых сетей | Повышение эффективности и надежности теплоснабжения, улучшение качества теплофикационной воды | ВЫПОЛНЕНО 2019 г. |

4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии применяют газопоршневые установки. Применение этих установок в котельных выявляет ряд технических и экономических проблем:

- Стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется полная замена поршневой группы.

- Регламентные и ремонтные работы  для газопоршневых установок имеют  весьма частые и продолжительные временные интервалы.

- Отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт — 600 литров на 1 МВт (0,86 Гкал) требуют утилизации — это также постоянные расходы для владельцев электростанции.

- Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распространяющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения.

- Цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу дополнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР).

Из вышесказанного видно, что затраты на обслуживание и ремонты превышают предполагаемую прибыль от экономии средств при производстве электроэнергии, следовательно, применение установки по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии нецелесообразно в МО р.п. Волово и далее в схеме не рассматривается.

4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

В системе теплоснабжения МО р.п. Волово в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

4.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, исходя из условий подачи тепловой энергии на отопление с температурой, обеспечивающей требуемый режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. В связи с небольшими потерями теплоэнергии при ее передаче от источника к потребителю (малая протяженность или отсутствие тепловых сетей) рекомендуемый температурный график (95-700С) для теплоснабжения социальных объектов представлен в таблице 4.2.

Температурный график сетевой воды

Таблица 4.2

| Температура, 0С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружного воздуха | сетевой воды |  | наружного воздуха | сетевой воды |  |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |
| 8 | 41 | 35 | -10 | 71 | 55 |
| 7 | 42 | 36 | -11 | 73 | 56 |
| 6 | 44 | 38 | -12 | 74 | 57 |
| 5 | 46 | 39 | -13 | 76 | 58 |
| 4 | 48 | 40 | -14 | 78 | 59 |
| 3 | 49 | 41 | -15 | 79 | 60 |
| 2 | 52 | 42 | -16 | 81 | 61 |
| 1 | 53 | 43 | -17 | 82 | 62 |
| 0 | 55 | 45 | -18 | 84 | 63 |
| -1 | 57 | 46 | -19 | 85 | 64 |
| -2 | 58 | 47 | -20 | 87 | 65 |
| -3 | 60 | 48 | -21 | 88 | 66 |
| -4 | 62 | 49 | -22 | 90 | 67 |
| -5 | 64 | 50 | -23 | 91 | 68 |
| -6 | 65 | 51 | -24 | 93 | 69 |
| -7 | 67 | 52 | -25 | 94 | 69 |
| -8 | 68 | 53 | -26 | 95 | 70 |
| -9 | 70 | 54 | -27 | 95 | 70 |
| 1. Оперативное изменение температурного графика имеет право производить ответственный за ИТП |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сильный ветер (более 5м/с) - увеличить на 1 градус |  |  |  |  |  |
| 1.2. Очень сильный ветер (более 10 м/с) - увеличить на 2 градуса |  |  |  |  |  |
| 1.3. Тихая солнечная погода - уменьшить на 2 градуса |  |  |  |  |  |
| 2. Корректировка температуры производится каждые 2 часа работы (четные часы) |  |  |  |  |  |

4.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Подключение перспективного строительства муниципального образования Бородинский будет осуществляться с использованием резервной мощности котельных и так же возможно от индивидуальных теплогенераторов.

Администрации поселения необходимо рассмотреть вопрос об эффективном использовании установленных мощностей и их применении, например, для целей горячего водоснабжения детского сада или школы с дополнительной установкой в этих зданиях теплообменного  и насосного оборудования. Имеющиеся местные электрические водонагреватели использовать на летний режим, потому как использование электричества в целях отопления экономически нецелесообразно.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Планируется реконструкция и замена тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом МО р.п. Волово не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, новое строительство тепловых сетей не планируется.

Схемы теплоснабжения см. л. 2, л. 3, л. 4 графической части проекта.

Надежность и безопасность системы теплоснабжения достигается также проведением плановых и текущих ремонтов и эксплуатационным контролем над состоянием тепловых сетей МО р.п. Волово, в зоне обслуживания которого находятся данные источники тепла.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

На территории муниципального образования р.п. Волово подключение к существующим котельным новых объектов, не планируется. Соответственно перспективных изменений в потреблении топлива не ожидается.

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потребителей (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/час | Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал/год | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. Нм3 | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. Нм3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| тариф на 2024-2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волово №1 | GT 530-24 | 1,289 | 3121,54 | 158,15 | 493,67 | 437,43 | нет | нет |
|  | GT 530-24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Волово №2 | RSD 600 | 1,072 | 2697,19 | 157,54 | 424,91 | 376,50 | нет | нет |
|  | RSD 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ №6 | RS-A200 | 0,203 | 553,16 | 165,18 | 91,37 | 80,96 | нет | нет |
|  | RS-A200 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 2,56 | 6371,89 | 160,29 | 1009,95 | 894,89 | 0,000 | 0,000 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО р.п. Волово.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в строительство, и техническое перевооружение источников тепла по МО р.п. Волово на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 7.1 и 7.2, с указанием ориентировочной стоимости в прогнозных ценах. График инвестиций в строительство и техническое перевооружение источника тепловой энергии показан на рисунке 7.1.

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование работ | Диаметр мм/ПЛАН | Диаметр мм/ФАКТ | Протяж, м/ПЛАН | Протяж, м/ФАКТ | янв. | фев. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент | окт | нояб | дек | План по прогнозным значениям | Факт выполнения с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Мероприятия по ИП 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Котельная №1 п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция тепловых сетей 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Реконструкция тепловой сети котельной №1 на участке от ТК№5 ул. Хрунова до ж.д.№18 ул. Хрунова п. Волово | # 57 | # 57 | # 30 | # 30 |  |  |  |  |  |  | # ЗОиМ | # ст-во | # ввод |  |  |  | # 153,88 | # 31,17 |
|  | # Реконструкция тепловой сети котельной №1 на участке от ТК№7 ул. Зеленый бульвар до ж.д.№9 ул. Зеленый бульвар п. Волово | # 57 | # 57 | # 45 | # 45 |  |  |  |  |  | # ЗОиМ | # ст-во | # ввод |  |  |  |  | # 317,60 | # 54,99 |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 471,48 | # 86,17 |
| # Котельная №2 п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция тепловых сетей 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Реконструкция тепловой сети котельной №2 на участке от ЗА№8 ул. Ленина до ж.д.№46 ул. Ленина п. Волово | # 57 | # 57 | # 28 | # 28 |  |  |  |  | # ЗОиМ | # ст-во | # ввод |  |  |  |  |  | # 164,87 | # 50,36 |
|  | # Реконструкция тепловой сети котельной №2 на участке от ЗА№7а ул. Ленина до здания музея д.№17а ул. 30 лет Победы п. Волово | # 76 | # 76 | # 45 | # 45 |  |  |  |  |  | # ЗОиМ | # ст-во | # ввод |  |  |  |  | # 155,12 | # 89,05 |
|  | # Реконструкция тепловой сети котельной №2 на участке от ТК№13 ул. Слепцова до ЗА№11 ул. Слепцова п. Волово | # 108 | # 108 | # 89 | # 89 |  |  |  |  |  |  | # ЗОиМ | # ст-во | # ввод |  |  |  | # 381,67 | # 132,07 |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 701,66 | # 271,48 |
| # Котельная №6 п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция тепловых сетей 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Реконструкция тепловой сети котельной №6 (ЦРБ) на участке от ТК№1 ул. Сентемова до жилого дома №1б ул. Сентемова п. Волово | # 57 | # 57 | # 50 | # 50 |  |  |  |  | # ЗОиМ | # ст-во | # ввод |  |  |  |  |  | # 260,48 | # 255,14 |
|  | # Реконструкция котельной №6 п. Волово с устройством диспетчеризации, автоматизацией насосного оборудования, монтажом котлов и системы химводоподготовки |  |  |  |  | # ПД |  |  | # ЗОиМ | # ст-во | # ст-во | # ст-во | # ст-во | # ввод |  |  |  | # 1 584,50 | # 924,26 |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 844,98 | # 1 179,40 |
| # ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 018,12 | # 1 537,05 |
| # Мероприятия по ИП 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Котельная №1п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция тепловых сетей 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Реконструкция тепловой сети котельной №1 на участке от ТК№14 ул.Хрунова (42м.) до поворотв на ж.д. №9 ул.Хрунова п.Волово | # 125 | # 125 | # 42 | # 42 |  |  |  |  |  |  | # ЗОиМ | # ст-во | # ввод |  |  |  | # 312,10 | # 177,16 |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 312,10 | # 177,16 |
| # Котельная №2 п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция тепловых сетей 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Реконструкция тепловой сети котельной №2 на участке от ЗА№7а до разветвления вводов в ж.д. №46 и д.№46а ул.Ленина п.Волово | # 76 | # 76 | # 83 | # 83 |  |  |  |  |  | # ЗОиМ | # ст-во | # ввод |  |  |  |  | # 289,80 | # 129,97 |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 289,80 | # 129,97 |
| # ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 601,90 | # 307,13 |
| # Мероприятия по ИП 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Котельная №1п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция тепловых сетей 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Реконструкция тепловой сети котельной №1 п.Волово от ТК16 до ТК17 | # 108 | # 108 | # 78 | # 78 | # ПД | # ПД | # ПД | # ЗОиМ | # ЗОиМ | # ЗОиМ | # ст-во | # ст-во | # ввод |  |  |  | # 537,50 | # 242,46 |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 537,50 | # 242,46 |
| # ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 537,50 | # 242,46 |
| # Мероприятия по ИП 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Котельная №1п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция тепловых сетей 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Реконструкция тепловой сети котельной №1 п.Волово от ТК13 до ТК14 | # 159 | # 159 | # 52 | # 52 | # ПД | # ПД | # ПД | # ЗОиМ | # ЗОиМ | # ЗОиМ ст-во | # ЗОиМ ст-во | # ЗОиМ ст-во | # ввод |  |  |  | # 492,20 | # 386,71 |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 492,20 | # 386,71 |
| # Котельная №2 п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция тепловых сетей 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Реконструкция тепловой сети котельной №2 п.Волово от ЗА5 до ТК4 | # 108 | # 108 | # 31 | # 31 | # ПД | # ПД | # ПД | # ЗОиМ | # ЗОиМ | # ЗОиМ ст-во | # ЗОиМ ст-во | # ЗОиМ ст-во | # ввод |  |  |  | # 222,10 | # 353,64 |
|  | # Реконструкция котельной №2 п. Волово с устройством диспетчеризации, автоматизацией насосного оборудования, монтажом котлов и системы химводоподготовки | # 1,26 МВт |  | # 1,4 МВт |  | # ПД | # ПД | # ПД | # ЗОиМ | # ЗОиМ | # ЗОиМ ст-во | # ЗОиМ ст-во | # ЗОиМ ст-во | # ввод |  |  |  | # 4 680,80 | # 9 017,52 |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 902,90 | # 9 371,16 |
| # ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 395,10 | # 9 757,87 |
| # Мероприятия по ИП 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети котельной №1 п.Волово от ТК8 до ТК11 | 159 подземная УРСА |  | 62 |  | ПД | ПД | ПД | ЗОиМ | ЗОиМ | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ввод |  |  |  | 626,60 | 421,42 |
| 2 | Модернизация котельной №1 п.Волово с монтажом системы химводоподготовки, теплообменного оборудования | 2,63 МВт |  |  |  | ПД | ПД | ПД | ЗОиМ | ЗОиМ | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ввод |  |  |  | 4 840,00 | 861,19 |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 466,60 | # 1 282,61 |
| Котельная №2 п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция тепловой сети котельной №2 п.Волово на участке от ТК3 в сторону ТК4 | 133 подземная УРСА |  | 93 |  | ПД | ПД | ПД | ЗОиМ | ЗОиМ | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ввод |  |  |  | 765,05 | 392,14 |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 765,05 | # 392,14 |
| # ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 231,65 | # 1 674,74 |
| # Мероприятия по ИП 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция тепловой сети котельной №1 п.Волово от ТК5 до ТК6 | 273 подземная УРСА |  | 20 |  | ПД | ПД | ПД | ЗОиМ | ЗОиМ | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ввод |  |  |  | 315,00 | июнь |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 315,00 | # 0,00 |
| Котельная №2 п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция тепловой сети котельной №2 п.Волово от ЗА1а до ЗА9 | 108 надземно УРСА |  | 35 |  | ПД | ПД | ПД | ЗОиМ | ЗОиМ | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ввод |  |  |  | 216,70 | июль |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 216,70 | # 0,00 |
| # ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 531,70 | # 0,00 |
| # Мероприятия по ИП 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция тепловой сети котельной №1 п.Волово от здания старой котельной до ТК1 | 273 подземная УРСА |  | 65 |  | ПД | ПД | ПД | ЗОиМ | ЗОиМ | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ввод |  |  |  | 1 161,00 |  |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 161,00 | # 0,00 |
| # ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 161,00 | # 0,00 |
| # Мероприятия по ИП 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 п. Волово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция тепловой сети котельной №2 п.Волово от ТК4 до Дома культуры ул.Ленина д.№50 | 108 подземная УРСА |  | 24 |  | ПД | ПД | ПД | ЗОиМ | ЗОиМ | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ЗОиМ ст-во | ввод |  |  |  | 380,00 |  |
| # Итого по котельной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 380,00 | # 0,00 |
| # ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 380,00 | # 0,00 |
| # ВСЕГО за 2019-2031 г.г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 856,97 | # 13 519,26 |

Примечание: в размер инвестиций включена стоимость монтажных работ

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии тыс. руб.

Таблица 7.2

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | - | - | - | - | 4840,0 | - | - | - | 4840,00 |
| Тепловые сети котельной №1 | 471,48 | 312,1 | 537,5 | 492,2 | 626,6 | 315,0 | 1161,0 | - | 3915,88 |
| Котельная №2 | - | - | - | 4680,8 | - |  |  | - | 4680,80 |
| Тепловые сети котельной №2 | 701,66 | 289,8 | - | 222,1 | 765,05 | 216,7 | - | 380,0 | 2575,31 |
| Котельная №6 (ЦРБ) | 1584,5 | - | - | - |  |  |  | - | 1584,50 |
| Тепловые сети котельной №6 (ЦРБ) | 260,48 | - | - | - | - |  |  | - | 260,48 |
| Итого: | 3018,12 | 601,90 | 537,50 | 5395,10 | 6231,65 | 531,70 | 1161,00 | 380,00 | 17856,97 |

Ориентировочный объем инвестиций определен в прогнозных ценах и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

Рис. 7.1. График инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в тыс. руб.

0

5000

10000

15000

20000

инвестиции, тыс.руб.

2019г.      2020г.      2021г.       2022г.        2023г.        2024г.        2025г.     2026г.

7.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения.

Анализ существующей ситуации в системе централизованного теплоснабжения МО р.п. Волово исключает возможность изменения температурного графика работы котельной. В связи с небольшой протяженность тепловых сетей данный график работы оптимален. Изменение гидравлического режима  учтено в инвестициях по реконструкции тепловых сетей  в связи с корректировкой диаметров и  изменением способа прокладки.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации  являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации  присваивается органом местного самоуправления – администрацией МО р.п. Волово (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности  единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько  заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1. Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

6. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

7.1. Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

7.2. Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

7.3. Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

7.4. Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МО р.п. Волово отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

2. На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети в МО р.п. Волово и 100% тепловых мощностей источников тепла.

3. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

4. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организацией определить теплоснабжающую организацию ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Теплоснабжение жилищного фонда и общественно-административных зданий в МО р.п. Волово осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения.  Источниками теплоснабжения зданий в МО р.п. Волово являются котельные №1, №2, №6. Каждый источник теплоснабжения соответствует потребности в тепле отапливаемого здания или группы зданий.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При разработке схемы теплоснабжения МО р.п. Волово бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 11. Заключение

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения МО р.п. Волово, а также объем необходимых  инвестиций  отражены в разработанном ООО «БЭЛА» документе - «Схема теплоснабжения муниципального образования  р.п. Волово Воловского  района Тульской области».

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации затрат.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ